- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- На период до 2025 года

- ОГЛАВЛЕНИЕ.

| Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 4 |
| - Функциональная структура теплоснабжения. | 4 |
| - Источники тепловой энергии | 5 |
| 1.2.1 Источники теплоснабжения МУП «Краснополянский Водоканал» Краснополянское городское поселение | 5 |
| 1.2.2 Источник теплоснабжения - газоснабжение | 12 |
| - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. | 12 |
| 1.3.1. Муниципальные тепловые сети | 12 |
| 1.3.2. Бесхозяйные сети | 14 |
| - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии. | 14 |
| 1.4.1. Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки МУП «Краснополянский Водоканал» | 15 |
| 1.4.2. Долевое участие котельных | 15 |
| - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. | 15 |
| Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения | 15 |
| - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 15 |
| - Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления . | 15 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 16 |
| Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. | 16 |
| Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 17 |
| Глава 6. Гидравлический расчет тепловых сетей МУП «Краснополянский водоканал» БКУ- 10 по ул. Набережная | 18 |
| 6.1. Общие сведения о котельной | 18 |
| 6.1.1. Характеристика котельной | 18 |
| 6.1.2. Присоединенная тепловая нагрузка | 18 |
| 6.1.2.1 Расчетная тепловая нагрузка | 18 |
| 6.1.2.2. Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий | 18 |
| 6.2 Гидравлический расчет | 22 |
| 6.3 Гидравлическая балансировка сети | 34 |
| Глава 7 Гидравлический расчет тепловых сетей МУП «Краснополянский водоканал» БКУ – 6 по ул. Молодежная | 39 |
| 7.1. Общие сведения о котельной | 39 |
| 7.1.1 Характеристика котельной | 39 |
| 7.1.2. Присоединенная тепловая нагрузка | 39 |
| 7.1.2.1 Расчетная тепловая нагрузка | 39 |
| 7.1.2.2. Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий | 40 |
| 7.2 Гидравлический расчет | 41 |
| 7.3 Гидравлическая балансировка сети | 45 |
| Глава 8 Гидравлический расчет тепловых сетей МУП «Краснополянский Водоканал» БКУ 2,68 по ул. Сосновая | 47 |
| 8.1. Общие сведения о котельной | 47 |
| 8.1.1 Характеристика котельной | 47 |
| 8.1.2. Присоединенная тепловая нагрузка | 48 |
| 8.1.2.1 Расчетная тепловая нагрузка | 48 |
| 8.1.2.2. Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий | 48 |
| 8.2 Гидравлический расчет | 49 |
| 8.3 Гидравлическая балансировка сети | 51 |

- Общие положения.

  - Схема теплоснабжения Краснополянского городского поселения до 2025 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план поселка Красная Поляна;

- материалы теплоснабжающих предприятий поселка (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение Краснополянского городского поселения  осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселка являются:

МУП «Краснополянский Водоканал»: газовая котельная № 10 по ул. Набережная; газовая котельная № 6 по ул. Молодежная; котельная БКУ -2,68 по ул. Сосновая.

Схема теплоснабжения Краснополянского городского поселения от котельных  представлена на рисунке № 1

- Рисунок № 1

| БКУ № 10 по ул. Набережная | БКУ № 6 - по ул. Молодежная | БКУ-2,68 по ул. Сосновая | - Индивидуальный газовый котел NEVA LUX-8224 | - Индивидуальный газовый котел BAXI MAINFOUR | - Индивидуальный газовый котел PROTHERM Leopard | - Индивидуальный газовый котел ВАЙЛАНТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители | потребители | потребители | потребители: ул. Комсомольская, д. 1а кв. 18 с 2010 года; ул. Набережная, д. 16, кв. 13 с 2010 года; ул. Радужная, д. 1а кв. 26 с 2010 года; ул. Радужная, д. 1 кв. 1 с 2012 года, кв.2 с 2009 года, кв. 10,12 с 2012 года, кв. 21, 34 с 2010 года; ул. Радужная, д. 6, кв. 18, 25 с 2011 года; ул. Радужная, д. 7 кв. 5,7,9 с 2010 года; ул. Радужная, д. 8 кв. 7,8,16,22,24 с 2009 года кв. 9 с 2012 года, кв. 27 с 2011 года; ул. Радужная, д. 9 кв. 4,9,11 с 2010 года, кв. 17,20 с 2011 года; ул. Радужная, д. 10 кв. 5 с 2009 года, кв.6 с 2010 года, кв. 8,17 с 2009 года, кв. 18,16,27 с 2010 года | потребители: ул. Административная, д. 15, кв. 15 с 2011 года; ул. Радужная, д. 4 кв. 20; д. 6 кв. 4, д. 9 кв. 13 с 2010 года | потребители: ул. Радужная, д. 9 кв. 2 с 2011 года | потребители: ул. Радужная, д. 7 кв. 25 с 2012 года |

Газовые котельные по ул. Набережная,  ул. Молодежная, ул. Сосновая, а также сети централизованного теплоснабжения закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Краснополянский Водоканал».

Протяженность тепловых сетей от газовых котельных в поселке составляет 12,32 км.,  из них протяженность воздушной прокладки 7,668км., что составляет 62,24% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении бесканальной прокладки – 4,652 км, что составляет 37,76% от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей п.г.т. Красная Поляна остается изношенность тепловых сетей.

Общий износ тепловых сетей составляет 40 %. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 40 лет. Количество ветхих сетей, требующих замены составляет 2,040 км.

Протяженность тепловых сетей по ул. Сосновая составляет  1127  м. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей п.г.т. Красная Поляна остается высокая изношенность тепловых сетей. В структуру МУП «Краснополянский Водоканал»  входят 3 котельные, работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей Краснополянского городского поселения. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 16,836 Гкал/час.

МУП «Краснополянский Водоканал»  снабжает тепловой энергией на газообразном топливе 53 абонента 3612 жителей. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 174.  Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 16 ед., в том числе жилых домов – 6 ед.

год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Набережная,  – 2010 год.

год ввода в эксплуатацию котельной ул. Молодежная, – 2010 год.

год ввода в эксплуатацию котельной БКУ 2,68 по ул. Сосновая,  – 2018 год.

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Киров». Потребителями являются граждане, проживающие в многоквартирных домах, индивидуальных домах, а также учреждения и организации.

  - Источники тепловой энергии

1.2.1. Источники теплоснабжения МУП «Краснополянский Водоканал» Краснополянское городское поселение.

МУП «Краснополянский Водоканал» в пгт Красная Поляна  является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении; её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении предприятия. МУП «Краснополянский Водоканал» осуществляет свою хозяйственную деятельность в пгт Красная Поляна Кировской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

В хозяйственном ведении МУП «Краснополянский Водоканал» находятся 3 газовые котельные и отходящие от них тепловые сети поселка городского типа Красная Поляна.

На газовые котельные газ подаётся из газораспределительной станции пгт Красная Поляна до точки  подключения.

Температурные графики подготовки теплоносителя на котельных представлены в таблице № 1.

Таблица №1

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| П.г.т. Красная Поляна |  |
| Котельная по ул. Молодежная, мкр. «Молодежный» | 95/700С для системы теплоснабжения |
| Котельная по ул. Набережная, мкр. «ДСК» | 95/700С для системы теплоснабжения |
| Котельная по ул. Сосновая | 90/700С для системы теплоснабжения |

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2021 году по газовым котельным составляет 30440 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с учетом нормативов, установленных решением главы администрации района от 16.03.2005 года № 177; с учетом общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление. По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой определения потребления в топливе тепловой энергии, при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстрой от 12.08.2009г. и температурой наружного воздуха -5,4 0С (СНиП).

Прогнозируемый полезный отпуск на 2021 год принят на уровне факта 2020 года. Это обусловлено следующим: во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2021 г. не  планируется установка  приборов учета

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты, как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2015-2020 гг.), а в летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен Вятскополянскому району.

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Поселок Красная Поляна расположен в строительно-климатическом районе II В. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33С и -5,4С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 231 дней. Глубина промерзания почвы наибольшая из максимальных за зиму 128 см.

Полезный отпуск по пгт Красная Поляна сформирован в размере 30440 Гкал, в том числе по населению 24319 Гкал:

по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления тепловой энергии

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным распоряжением главы администрации Вятскополянского района

Динамика изменения технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям МУП «Краснополянский Водоканал» пгт Красная Поляна представлена в таблице № 2

Таблица № 2

| 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив,Гкал | Факт,Гкал | Норматив, Гкал |
| 1867,8 | 2131 | 2400 | 1980 | 2237 | 1846 | 2531 | 2088 | 2356 | 1944 | 3100 | 2556 | 3567 | 2889 | 3704 | 3308 | 3704 |

Основное оборудование газовой  котельной БКУ 6400 пгт Красная Поляна:

1. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

Таблица № 3

| Располагаемая мощность котельной | 5,503 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 5,503 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 14316 | Гкал/год |
| Количество отпущенного тепла потребителю | 13171 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива (газ) | 1,967 | млн.м3 |
| Годовой расход топлива (основное – газ) | 2,247 | тыс. т у.т./год |
| Максимальный расход резервного топлива (резервное–дизельное топливо) | 864 | Кг/час |
| Годовой расход электроэнергии | 359,7 | тыс. кВт час/год |
| КПД котельной | 92 | % |

2. КОТЛЫ

Таблица № 4

| N | Тип котла | Заводской номер | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitomax 100 LW M148 | 728415300167 | 2010 |  | 2493 | 51 | В работе |
| 2 | Vitomax 100 LW M148 | 7639112090718.101 | 2020 |  | 3500 | 61 | В работе |

3. НАСОСЫ

Таблица №  5

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб.м/ч | Напор,м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Циркуляция 1-го контура | CP-100-2350/A/ BAQE/7.5 | 2010 | 3 | 91,7 | 19 | 8,7 | 1450 |
| Циркуляция 2-го контура | TP-100-310/2 | 2010 | 3 | 110,1 | 35 | 17 | 2920 |
| Подпитки 1-го контура | CR-1s2 | 2010 | 2 | 0,08 | 11 | 0,37 | 2800 |
| Подпитки 2-го контура | CR5-3 | 2010 | 2 | 2,9 | 11 | 0,75 | 2900 |
| Рециркуляции воды в котле | KLP 80/600T | 2010 | 2 | 30 | 5 | 0,75 | 2800 |

4. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА (ДЫМОСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ)

Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги без применения вентиляторов и дымососов.

5. КОТЕЛЬНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ХИМВОДОПОДГОТОВКА, ДЕАЭРАТОРЫ, БОЙЛЕРЫ)

Таблица № 6

| Наименование оборудования | Год установки | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, м3/ч |
| Станция подготовки воды Aquahome 30-N | 2020 | 1 | 2,8 |

6. ОСНОВНАЯ АРМАТУРА

Таблица № 7

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество, штук | Условный проход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод |  |  |  |  |
| Затвор поворотный дисковый | SP116 | 2010 | 7 | 50 |
| Кран шаровой | STI 32 | 2010 | 11 | 32 |
|  | Бологое | 2010 | 4 | 40 |
| Клапан обратный муфтовый |  | 2010 | 3 | 32 |
| Клапан обратный фланцевый |  | 2010 | 2 | 50 |
| Газопровод |  |  |  |  |
| Клапан электромагнитный | КЗГЭМ-УИ-100 | 2010 | 1 | 100 |
| Кран шаровой с механическим приводом | 11С67п | 2010 | 2 | 100 |
| Кран шаровой | 11С67п | 2010 | 1 | 150 |
|  |  |  | 2 | 100 |
|  |  |  | 4 | 50 |
|  |  |  | 2 | 32 |
|  |  |  | 8 | 25 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 контур |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Немен | Тип 600 | 2010 | 2 | 200 |
|  |  |  | 8 | 150 |
|  |  |  | 4 | 100 |
|  |  |  | 4 | 80 |
|  |  |  | 2 | 40 |
| Кран шаровой | Бологое | 2010 | 5 | 25 |
| Клапан обратный межфланцевый Немен | Тип 824 | 2010 | 3 | 150 |
|  | Тип 824 | 2010 | 2 | 80 |
| Клапан 3-х ходовой смесительный фланцевый | 3F-150 ESBE | 2010 | 1 | 150 |
| 2 контур |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Немен | Тип 600 | 2010 | 2 | 250 |
|  |  |  | 6 | 150 |
|  |  |  | 4 | 100 |
| Клапан обратный межфланцевый Немен | Тип 824 | 2010 | 3 | 150 |

7. УЧЕТ РЕСУРСОВ КОТЕЛЬНОЙ

Таблица №8

| Наименование прибора, место установки | Марка | Дата следующей поверки | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учет расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды, ввод водовода в котельную | ВСК М90-50 | 2016 | 1 |
| Счетчик холодной воды, труба подпитки 1-го и 2-го контура | ВСТ 32 |  | 2 |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Комплекс для измерения количества газа в составе: | СГ-ЭКВз | 2015 | 1 |
| Электронный корректор | ЕК-270 | 2015 | 1 |
| Счетчик газа ротационный | RVG-250 | 2015 | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Узел учета тепловой энергии: |  |  |  |
| Вычислитель | СПТ - 943(1) | 2014 | 1 |
| Расходомер |  | 2014 | 2 |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Электросчетчик с трансформаторами тока 40 | Меркурий 230АМ-03 | 2020 | 1 |

8. ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица № 9

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Кол-во, шт. | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник пластинчатый | NT-100 XHV/CDL | 2010 | 2 | Объем - 1 м3, площадь поверхности – 60 м2, температурный график – 105/70, максимальное давление 16 бар, количество пластин – 95шт. | В работе |
| Газовые горелки (в комплекте с котлами) | ES 08.5000GL-VTZ3 | 2010 | 2 | Мощность 700-4600кВт, электропитание – 11 кВт, давление газа на входе – 300 мбар | В работе |
| Бак мембранный расширительный (1 контру теплосети) | Reflex N600 | 2010 | 2 | 600 литров | В работе |

- IX. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Артезианская скважина. Показатели качества воды.

Таблица № 10

| Показатель | Значение мг/дм3 | Погрешность мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,2 | 0,2 |
| Сухой остаток при 1050 | 2263,7 | 31,7 |
| Окисляемость перманентная | 1,26 | 0,28 |
| Ион аммония | 0,89 | 0,21 |
| Азот аммония | 0,69 |  |
| Нитраты | <0,1 |  |
| Нитриты | <0,003 |  |
| Хлориды | 239,3 | 21,5 |
| Сульфаты | 918 | 137,8 |
| Фосфаты | <0,05 |  |
| Железо | 0,6 | 0,09 |
| Кальций | 380 | 41,8 |
| Нефтепродукты | <0,02 |  |
| Общая жесткость | 26,5 мг-экв/дм3 |  |
| Гидрокарбонаты | 414,8 | 29 |
| Мутность | 1,15 | 0,23 |
| Магний | 91,2 |  |
| Сумма ионов Na+K | 140,3 |  |
| Сухой остаток расчетный | 1976,8 |  |

Основное оборудование газовой  котельной БКУ 10500 п.г.т. Красная Поляна:

    - ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

Таблица № 11

| Располагаемая мощность котельной | 9,029 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 9,029 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 23487 | Гкал/год |
| Количество отпущенного тепла потребителю | 21608 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива (газ) | 3,226 | млн.м3 |
| Годовой расход топлива (основное – газ) | 3,687 | тыс. т у.т./год |
| Максимальный расход резервного топлива (резервное – дизельное топливо) | 1471 | Кг/час |
| Годовой расход электроэнергии | 629,8 | тыс. кВт час/год |
| КПД котельной | 92 | % |

- КОТЛЫ

Таблица № 12

| N | Тип котла | Заводской номер | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitomax 100 LW M148 | 72841500129 | 2010 | 2012 | 3009 | 61 | В работе |
| 2 | Vitomax 100 LW M148 | 728415500135 | 2010 | 2012 | 3009 | 61 | В работе |
| 3 | Vitomax 100 LW M148 | 728415500133 | 2010 | 2012 | 3009 | 61 | В работе |

3. НАСОСЫ

Таблица № 13

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб.м/ч | Напор,м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Циркуляция 1-го контура | CP-100-2400/A/ BAQE/11 | 2010 | 3 | 150.5 | 17 | 12 | 2906 |
| Циркуляция 2-го контура | CP-100-4800/A/BAQE/30 | 2010 | 3 | 181 | 38 | 33 | 2955 |
| Подпитки 1-го контура | CR-1s2 | 2010 | 2 | 0,1 | 11 | 0,37 | 2900 |
| Подпитки 2-го контура | CR5-3 | 2010 | 2 | 2,9 | 11 | 0,75 | 2900 |
| Рециркуляции воды в котле | KLP 80/600T | 2010 | 2 | 30 | 5 | 0,75 | 2800 |

4. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА (ДЫМОСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ)

Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги без применения вентиляторов и дымососов.

5. КОТЕЛЬНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ХИМВОДОПОДГОТОВКА, ДЕАЭРАТОРЫ, БОЙЛЕРЫ)

Таблица № 14

| Наименование оборудования | Год установки | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, м3/ч |
| Станция подготовки воды Aquahome 30-N | 2020 | 1 | 2,8 |

6. ОСНОВНАЯ АРМАТУРА

Таблица № 15

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество, штук | Условный проход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод |  |  |  |  |
| Затвор поворотный дисковый | SP116 | 2010 | 11 | 50 |
| Клапан обратный фланцевый | Тип 824 | 2010 | 1 | 50 |
| Клапан обратный муфтовый |  | 2010 | 5 | 32 |
| Кран шаровой | 11Б27П1 | 2010 | 2 | 50 |
|  |  | 2010 | 3 | 40 |
|  |  | 2010 | 5 | 32 |
|  |  | 2010 | 1 | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |
| Клапан электромагнитный | КЗГЭМ-УИ-100 | 2010 | 1 | 100 |
| Кран шаровой с механическим приводом | 11С67п | 2010 | 2 | 100 |
| Кран шаровой фланцевый | 11С67п | 2010 | 1 | 150 |
|  |  | 2010 | 6 | 100 |
|  |  | 2010 | 4 | 50 |
| Кран шаровой муфтовый | 11С67п | 2010 | 2 | 32 |
|  |  | 2010 | 5 | 25 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 контур |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Немен | Тип 600 | 2010 | 6 | 200 |
|  |  |  | 6 | 150 |
|  |  |  | 6 | 100 |
|  |  |  | 6 | 80 |
|  |  |  | 3 | 40 |
| Кран шаровой | Бологое | 2010 | 5 | 25 |
| Клапан обратный межфланцевый Немен | Тип 824 | 2010 | 3 | 150 |
|  | Тип 824 | 2010 | 3 | 80 |
| Клапан 3-х ходовой смесительный фланцевый | 3F-150 ESBE | 2010 | 2 | 150 |
| 2 контур |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Немен | Тип 600 | 2010 | 2 | 250 |
|  |  |  | 6 | 200 |
|  |  |  | 6 | 100 |
| Клапан обратный межфланцевый Немен | Тип 824 | 2010 | 3 | 200 |

7. УЧЕТ РЕСУРСОВ КОТЕЛЬНОЙ

Таблица № 16

| Наименование прибора, место установки | Марка | Дата следующей поверки | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода подпиточной воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды, ввод водовода в котельную | ВСК М90-50 | 2016 | 1 |
| Счетчик холодной воды, труба подпитки 1-го и 2-го контура | ВСТ 32 |  | 2 |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Комплекс для измерения количества газа в составе: | СГ-ЭКВз | 2015 | 1 |
| Электронный корректор | ЕК-270 | 2015 | 1 |
| Счетчик газа ротационный | RVG-250 | 2015 | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Узел учета тепловой энергии: |  |  |  |
| Вычислитель | СПТ - 943(1) | 2014 | 1 |
| Расходомер |  | 2014 | 2 |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Электросчетчик с трансформаторами тока 60 | Меркурий 230АМ-03 | 2020 | 1 |

8. ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица № 17

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Кол-во, шт. | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник пластинчатый | NT-100 XHV/CDL | 2010 | 3 | Объем - 1 м3, площадь поверхности – 60 м2, температурный график – 105/70, максимальное давление 16 бар, количество пластин – 95шт. | В работе |
| Газовые горелки (в комплекте с котлами) | ES 08.5000GL-VTZ3 | 2010 | 3 | Мощность 700-4600кВт, электропитание – 11 кВт, давление газа на входе – 300 мбар | В работе |
| Бак мембранный расширительный (1 контру теплосети) | Reflex N600 | 2010 | 2 | 600 литров | В работе |

- IX. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Артезианская скважина. Показатели качества воды.

Таблица № 18

| Показатель | Значение мг/дм3 | Погрешность мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,9 | 0,2 |
| Сухой остаток при 1050 | 2328,8 | 32,6 |
| Окисляемостьперманен | 1,28 | 0,28 |
| Ион аммония | 1,13 | 0,23 |
| Азот аммония | 0,88 |  |
| Нитраты | <0,1 |  |
| Нитриты | 0,04 |  |
| Хлориды | 244,6 |  |
| Сульфаты | 942,0 | 141,0 |
| Фосфаты | <0,05 |  |
| Железо | 7,95 |  |
| Кальций | 407,7 | 44,8 |
| Нефтепродукты | <0,05 |  |
| Общая жесткость | 28,2 мг-экв/дм3 |  |
| Гидрокарбонаты | 427 | 29,9 |
| Мутность | 0,86 | 0,15 |
| Магний | 96,1 |  |
| Сумма ионов Na+K | 121,9 |  |
| Сухой остаток расчетный | 2025,8 |  |

Основное оборудование  котельной БКУ 2,68 по ул. Сосновая:

  - ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

Таблица № 19

| Располагаемая мощность котельной | 2,304 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 2,304 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 4396,6 | Гкал/год |
| Количество отпущенного тепла потребителю | 4891,1 | Гкал/год |
| Годовой расход топлива (всего) | 687,9 | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 246,57 | тыс. кВт час/год |
| КПД котельной | 91,3 | % |

2.КОТЛЫ

Таблица № 20

| N | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann Vitoplex 100 PV 1 | 2016 | - | 0,817 |  | В работе |
| 2 | Viessmann Vitoplex 100 PV 1 | 2016 | - | 0,817 |  | В работе |
| 3 | Viessmann Vitoplex 100 PV 1 | 2016 | - | 0,670 |  | В работе |

Примечание: В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

- НАСОСЫ

Таблица № 21

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб.м/ч | Напор,м | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Насос котлового контура | Wilo IL 50/120-2,2/2 | 2016 | 3 | 38.4 | 12.9 | 2.2 | 2900 |
| Насос сетевого контура системы теплоснабжения | Wilo IL 50/160-5,5/2 | 2016 | 3 | 43,96 | 26,7 | 5,5 | 2900 |
| Насос установки водоснабжения | Wilo HWJ 203 20L | 2016 | 2 | 2,7 | 24,5 | 0,75 | 2850 |

- ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА (ДЫМОСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ)

Таблица № 22

| наименование | Тип устройства | Год Уста- новки | Кол-во | Технические характеристик |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор Кгс/м2 | тип | Мощность квт | Скорость Об/мин |
| WM-GL 10/4-А | Горелка “Weishaupt” | 2016 | 2 |  |  |  | 75-300 |  |
| WM-GL 10/3-А | Горелка “Weishaupt” | 2016 | 1 |  |  |  | 75-300 |  |

5. КОТЕЛЬНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ХИМВОДОПОДГОТОВКА, ДЕАЭРАТОРЫ, БОЙЛЕРЫ)

Таблица № 23

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр,мм | Объем,куб. м | Поверхность, кв. м |
| Na-катионовые | “Pentair Water” Flek TS | 2016 | 2 |  |  |  |  |
| Подогреватель воды | “Ридан” | 2016 | 1 |  | 100 |  |  |
| Подогреватель воды | “Ридан” | 2016 | 1 |  | 100 |  |  |

6. ОСНОВНАЯ АРМАТУРА

Таблица № 24

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество, штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление кгс/кв.см. | диаметр, мм |
| Водопровод | затворы | 2016 | 26 | до 10 | 32 |
| Газопровод | затворы | 2016 | 9 | до 16 | 100 |
| Тепловые сети | затворы | 2016 | 8 26 | до 10 до 16 | 150 100 |

7. КИПиА КОТЕЛЬНОЙ

Таблица № 25

| Учет расхода исходной воды |  | Хд-20, Х-2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода газа |  | RVG G65 ду 50мм | 1 |
|  |  | G G65 ду 50мм | 3 |
|  |  | ЕК 270 | 1 |
|  |  | СГ-ЭК-В-3-0,5-100 1/6 | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  | ВКТ-7 ПРЭМ-2 | 1 3 |
| Учет расхода электроэнергии |  | Эл.счетчик | 1 |
| Учет расхода жидкого топлива |  | По замерам |  |
| Учет расхода твердого топлива |  | - |  |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя |  | трехходовый клапан Ду100 | 1 |
| Система контроля процессов горения газа |  | регуляторы-контр. | 3 |

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица № 26

|  | Диаметр,мм | Длина,м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети Т=95/70 град. C | 150 | 631,8 |  |  | Теплотрасса в основном канальная; 20,4%-безканальная. Гидроизоляция-покраска кузбаслаком; Теплоизоляция-минвата, изолон, покровный слой-стеклоткань. |
|  | 100 | 861,4 |  |  |  |
|  | 70 | 58,2 |  |  |  |
|  | 50 | 512,6 |  |  |  |

- IX. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Показатели качества воды.

Таблица № 27

| жесткость, Са +2 |  | железо общее | менее 0,1 мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| жесткость, общ. | 3,0ммоль/дм3 | сульфаты | 2,4мг/дм3 |
| щелочность, ф-ф | - | солесодержание | - |
| щелочность, общ. |  | мутность | менее 1,0 |
| хлориды | менее 10,0мг/дм3 | pH | 7,8 |

1.2.2. Источник теплоснабжения – газоснабжение.

Природный газ с Q=7900ккал/нм3 γ =0,72кг/м3 поступает в газовые котельные  БКУ 6, БКУ 10 и БКУ 2,68 и уже от газовых котельных теплоснабжение поступает потребителям. Газоснабжение осуществляется от ветки магистральных газопроводов Уренгой-Помары-Ужгород. Отбор газа потребителями происходит при помощи сетей низкого давления P ≤ 0,005 МПа, подключенных к магистрали высокого давления через ГРП и ГРПШ.

Сеть газовых магистралей среднего давления распределяется через ГРП ГРПШ на тупиковые ответвления газопроводов низкого давления (частично закольцованные).

Системой газоснабжения для отопления оборудованы, как индивидуальные дома потребителей, так и многоквартирные дома.

1.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Муниципальные тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП «Краснополянский Водоканал» п.г.т. Красная Поляна. Система тепловых сетей  -  закрытая. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в поселке  составляет 30,781 км из них:

- в подземном исполнении канальной прокладки – 21,085 км (37,76%).

- в надземном исполнении 9,696км (62,24%).

- Рисунок 2. Распределение трубопроводов по видам прокладки

- Параметры тепловых сетей

- Таблица № 28

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная БКУ 6 по ул. Молодежная | 0,032 | 308 | Рулонный изол | Воздушная, подземная | 2010 | 1,2 |  |
|  | 0,040 | 61 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,057 | 164 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,076 | 266 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,088 | 474 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,100 | 472 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,125 | 101 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,150 | 430 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,200 | 210 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,250 | 415 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
| Итого: |  | 2901 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена задвижками: стальные в количестве 47 шт.

Теплосеть стоит из 2-х труб одинакового диаметра, покрытых изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике. Теплоизоляция труб произведена из полистироловых футляров минваты на синтетическом связующем, покровый слой стеклопластик. При воздушной прокладке теплопровод обшит оцинкованным железом по верзу теплоизоляции и проложены по металлическим и железобетонным опорам. При подземной прокладке теплопроводы уложены с помощью скользящих опор  на бетонные подушки в непроходных железобетонных лотках марки КЛ 60х45 с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением.

Таблица № 29

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная БКУ 10 по ул. Набережная | 0,032 | 1150 | Рулонный изол | Воздушная, подземная | 2010 | 1,2 |  |
|  | 0,057 | 2119 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,076 | 1442 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,088 | 980 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,100 | 576 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,133 | 421 | -«- |  | -«- | -«- |  |
|  | 0,150 | 719 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,219 | 1192 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,250 | 515 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
|  | 0,300 | 305 | -«- |  | -«- | 1,2 |  |
| Итого: |  | 9419 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена задвижками: стальные в количестве 154 шт.

За последние 5 лет в Краснополянском городском поселении при проведении планово-предупредительных работ было заменено  1696,18 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Теплосеть стоит из 2-х труб одинакового диаметра, покрытых изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике. Теплоизоляция труб произведена из полистироловых футляров минваты на синтетическом связующем, покровый слой стеклопластик. При воздушной прокладке теплопровод обшит оцинкованным железом по верзу теплоизоляции и проложены по металлическим и железобетонным опорам. При подземной прокладке теплопроводы уложены с помощью скользящих опор  на бетонные подушки в непроходных железобетонных лотках марки КЛ 60х45 с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением.

- Таблица № 30

| Наименование участка | Наружный Ø трубопроводов на участках Dн,м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н,м | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная по ул. Сосновая | 0,050 | 22 | стекловата+ покр. мат-л | Надземная, подземная | 1980 | 1,2 |  |
|  | 0,076 | 197 |  |  | -«- | -«- |  |
| Итого: |  | 219 |  |  |  |  |  |

Запорная арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками: стальные в количестве 22 шт.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 15 п.м. тепловых трасс в двухтрубном исчислении.

Теплоснабжение от котельной по ул. Сосновая осуществляется по 2-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением.

В МУП «Краснополянский Водоканал» Краснополянского городского поселения для диагностики состояния муниципальных тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Краснополянский Водоканал»  Краснополянского городского поселения, проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через неплотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Краснополянский Водоканал», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.

1.3.2. Бесхозяйные сети.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных  объектах теплоснабжения.

1.4.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

1.4.1. Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки к МУП «Краснополянский водоканал» на отопление, вентиляцию жилого фонда и объектов соцкультбыта поселка городского типа Красная Поляна представлена в таблице № 31

Таблица № 31

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  | Суммарная нагрузка (отопл.-вент, технология), Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  | на отопл.-вент | на отопл.-вент | на отопл.-вент |  |  |  |
| МУП «Краснополянский водоканал", п.г.т. Красная Поляна | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 |

- Объёмы полезного отпуска

Таблица № 32

| Наименование населенного пункта | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| П.г.т. Красная Поляна | 29539,1 | 28547,1 | 32517,3 | 28263,1 | 25902,4 | 29526,3 |

1.4.2. Долевое участие котельных  в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения потребителям, объектам соцкультбыта поселка приведено в таблице № 33.

Таблица № 33

| № | Наименование котельных | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКУ 6, газовая котельная | 10,115 | 33,57 |
| 2 | БКУ 10, газовая котельная | 16,266 | 53,98 |
| 3 | БКУ 2,68 | 4,891 | 12,45 |
|  | ИТОГО | 31,272 | 100 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

- Таблица №34

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Краснополянский водоканал»: - газовые котельные; | Природный газ, | 7900 | Дизельное топливо | 27422 623,2 | 155,3 213,4 |  | 4690,4 |

- Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Состояние жилищного фонда Краснополянского городского поселения характеризуется следующими показателями:

Таблица № 35

|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд, тыс. м2 | 173,5 | 175,1 | 169,5 |
| Из него в собственности граждан | 159,1 | 155,5 | 160,0 |
| В среднем на 1 жителя, м2 | 26,7 | 28,4 | 28,7 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. м2 | 7,7 | 7,7 | 1,0 |
| Удельный вес ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | 4,43 | 4,39 | 0,6 |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда в %, оборудованного |  |  |  |
| водопроводом | н/д | 65 | 100 |
| канализацией | н/д | 63,5 | 86,3 |
| отоплением | н/д | 73,8 | 82,7 |
| Ваннами (душем) | н/д | 52,6 | 64,4 |
| горячим водоснабжением |  |  |  |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, % | 96,7 | 95,2 | 97,2 |

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

По состоянию на 01.01.2021 г. жилищный фонд поселка составляет 1340 домов (в том числе 273 многоквартирных) площадью 169,5 тыс. м2.

Общая доля капитально отремонтированных многоквартирных домов – 10,6 %.

Ветхий  фонд составляет 33,214 тыс. м2 или 29,9 % и аварийный жилищный фонд составляет 1,0 тыс. м2 или 0,6 % от общей площади домов.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы: «Развитие жилищного строительства в Кировской области», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг».

Проектом Генерального плана предлагается размещение объектов капитального строительства на следующих участках:

- Ул. Дружбы: - 8-и квартирный дом, общей площадью 400,0 м2.

  - Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Основываясь на перспективах жилищного строительства и зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии планируется по котельным:

- Прогноз подключаемой нагрузки тепловой энергии

- Таблица № 36

| Наименование котельной | 2020 год факт, Гкал | 2021 год, факт, Гкал | 2022год прогноз, Гкал | 2023 год, прогноз, Гкал | 2024 год, прогноз, Гкал | 2025 год, прогноз, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление |
| МУП «Краснополянский водоканал» | 36,2 | 40,2 | 56,5 | 49,31 | 49,6 | 50,0 |

- Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей Краснополянского городского поселения  являются газовые котельные, обслуживаемые МУП «Краснополянский Водоканал», которые отпускают 100 % тепловой энергии. В котельной БКУ 10 и БКУ 6, в связи с износом насосов,  необходимо заменить 4 насоса.

- Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей.

Основные участки требующие капитального ремонта и замены:

    - Замена узла системы отопления, участка теплотрассы подходящей к дому по ул. Радужная 4.

    - Замена теплотрассы по ул. Коммунальная от дома №10 до дома № 16

    - Замена теплотрассы по ул. Набережная от дома № 20 до дома № 26.

    - Замена теплотрассы по ул. Молодежная от дома №19 до дома № 24.

    - Замена теплотрассы по ул. Центральная от дома № 23а до дома № 7.

    - Промывка теплотрассы от котельной БКУ-10.

    - Опрессовка  теплотрассы от котельной БКУ-10.

    - Замена участка теплотрассы у  образовательной школы №2

- Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Наименование мероприятий | Источники финансиро вания | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2020г. |
| 1 | Замена труб магистрального трубопровода. Теплосеть, ул. Центральная, 7- ул. Центральная, 11, длина 175 м. Теплосеть, ул. Центральная,11- ул. Центральная,23а,длина 320 м. Теплосеть ул. Молодежная, 22-ул. Молодежная. 16, длина 218 м. | Федеральный бюджет (разница) Местный бюджет 10% Софинансирование ОКК 15% | 3139,746 418,862 630,000 |  | - |  |
| 2 | Замена труб магистрального трубопровода. Теплосеть, ул. Набережная,28-ул. Комсомольская, 1б, длина 150 м. Теплосеть, ул. Набережная 15/25- ул. Набережная, 30а, длина 452 м. | Федеральный бюджет (разница) Местный бюджет 10% Софинансирование ОКК 15% | - | 2988,426 398,457 597,685 | - |  |
| 3 | Замена труб магистрального трубопровода. Теплосеть, ул. Коммунальная,10- ул.Коммунальная, 16, длина 195м. Теплосеть, ул. Молодежная, 24 - ул. Молодежная, 19, длина 210 м. Теплосеть, ул. Центральная, 11 – ул. Центральная, 23а, длина 320 м. | Федеральный бюджет (разница) Местный бюджет 10% Софинансирование ОКК 15% |  |  | 2032,509 271,001 406,502 |  |
|  | ИТОГО | Тыс. руб. | 4188,608 | 3984,568 | 2710,012 |  |

Глава 6. Гидравлический расчет тепловых сетей МУП «Краснополянский водоканал» БКУ-10 по ул. Набережная

6.1 Общие сведения о котельной

6.1.1 Характеристика котельной

Водогрейная котельная БКУ- 10500 МУП «Краснополянский водоканал», располагается в пгт Красная Поляна Вятскополянкого района Кировской области.

Присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 8,42 Гкал/ч.

Котельная выполнена в модульном исполнении, смонтирована в помещении из легких конструкций. В котельной установлено 3 котла Vitomax 100- LW мощностью 3,5 МВт каждый, а так же необходимое вспомогательное оборудование.

Котлы Vitomax 100- LW вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды, которая подается на теплообменное оборудование циркуляционными насосами котлового контура CP-G 100-2400 A/BAQE/11 фирмы «DAB» с электродвигателем мощностью 11,0 кВт каждый. Всего в котельной установлено 3 насоса котлового контура ,2 из которых в работе.

Нагретый в теплообменниках теплоноситель подается в тепловую сеть циркуляционными насосами CP-G 100-4800 A/BAQE/30 фирмы «DAB» с электродвигателем мощностью 30,0 кВт каждый. Всего в котельной установлено 3 сетевых насоса, 2 из которых в работе.

Для подпитки котлового контура в котельной установлено 2 насоса CR1S-2A-FGJ-A-E-HQQE фирмы «Grundfos» с электродвигателем мощностью 0,37 кВт каждый.

Для подпитки тепловой сети установлено 2 насоса CR5-3 A-FGJ-A-E-HQQE фирмы «Grundfos» с электродвигателем мощностью 0,55 кВт каждый.

Подпитка тепловых сетей и котлового контура осуществляется из сетей водопровода, для снижения содержания солей накипи в подпиточной воде в котельной установлена система химводоочистки с насосом – дозатором комплексонов.

Основным топливом котельной является природный газ, резервным топливом котельной является дизельное топливо.

Температурный график тепловой сети -95/70С. Система теплоснабжения- закрытая. Наружные водяные сети проложены в надземном и подземном исполнениях. Система ГВС отсутствует.

6.1.2  Присоединенная тепловая нагрузка

6.1.2.1 Расчетная часовая тепловая нагрузка

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий ( Q omax), при отсутствии проектной информации на здание,определяется по укрупненным показателям, по [2]:

Q omax = aVqo(tj-to)(1+Kи.р.)*10 ^-6, Гкал/ч;

где tj- расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, С;

tо= -33 C расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в Вятскополянском районе Кировской области, согласно [1];

a= 0,97- поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо = -33 С от tо = -30 С, при которой определено соответствующее значение qo;

V – объем здания по наружному обмеру, м^3

qo- удельная отопительная характеристика здания при tо= - 30 С, ккал/м^3 ч С;

Kи.р.- расчетный коэффициент инфильстрации, обусловленной тепловым и ветровым напором;

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р. определяется по формуле:

Kи.р.= ,

где g= 9,81 м/с, ускорение свободного падения; L- свободная высота здания, м;

wo =3,9 м/с расчетная для Вятскополянского района Кировской области скорость ветра в отопительный период; принимаются по СНиП 23-01-99 [1].

6.1.2.2 Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, определяется по формуле [2]:

Qo=, Гкал

где Q omax- расчетное значение часмовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, С;

tо= -33 С – расчетное значение температуры воздуха для системы отопления в Вятскополянского района Кировской области;

= -5,7 C- среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период;

n= 231 дней- продолжительность отопительного периода.

Результаты расчетов тепловой нагрузки и расходов теплоносителя по зданиям приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Расчет потребности в тепловой энергии на отопление.

| № п/п | Потребитель | Максимальная тепловая нагрузка га отопление ,Гкал/ч | Годовая тепловая нагрузка на отопление , Гкал/год | Расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 кв Дружбы -1б | 0.05274 | 135.032 | 2.110 |
| 2 | 19 кв Дружбы- 5 | 0.13948 | 375.120 | 5.579 |
| 3 | 8 кв Дружбы-6 | 0.04192 | 107.325 | 1.677 |
| 4 | 8кв Дружбы- 7 | 0.04192 | 107.325 | 1.677 |
| 5 | 13 кв Дружбы- 8 | 0.05805 | 148.636 | 2.322 |
| 6 | 12 кв Дружбы- 9 | 0.05785 | 148.120 | 2.314 |
| 7 | 11 кв Дружбы-10 | 0.06180 | 158.226 | 2.472 |
| 8 | 11 кв Дружбы- 12 | 0.05854 | 149.890 | 2.342 |
| 9 | 10 кв Дружбы- 13 | 0.05765 | 147.604 | 2.306 |
| 10 | 12 кв Дружбы- 15 | 0.05909 | 151.292 | 2.364 |
| 11 | 11 кв Дружбы- 16 | 0.05970 | 152.841 | 2.388 |
| 12 | 37 кв Дружбы- 18 | 0.14806 | 379.071 | 5.922 |
| 13 | 10 кв Дружбы- 19 | 0.05788 | 148.194 | 2.315 |
| 14 | 30 кв Дружбы -22 | 0.13721 | 351.302 | 5.488 |
|  | Музей (ул. Дружбы 22) | 0.00725 | 18.553 | 0.290 |
|  | СЮТ (ул. Дружбы 22) | 0.00292 | 7.171 | 0.117 |
|  | ЧП Вараксин (ул. Дружбы 22) | 0.00751 | 18.428 | 0.300 |
| 15 | 14 кв Дружбы-31 | 0.09420 | 241.170 | 3.768 |
| 16 | 16 кв Дружбы -35 | 0.09574 | 245.111 | 3.829 |
| 17 | 12 кв Советская -1 | 0.05584 | 142.957 | 2.233 |
| 18 | 12 кв Советская -2 | 0.05584 | 142.957 | 2.233 |
| 19 | 2 кв Советская -2б | 0.01218 | 31.179 | 0.487 |
| 20 | 2 кв Советская -2в | 0.01503 | 38.485 | 0.601 |
| 21 | 2 кв Советская -2г | 0.02158 | 55.259 | 0.863 |
| 22 | 2 кв Советская -2д | 0.01811 | 46.367 | 0.724 |
| 23 | 22 кв Советская -4 | 0.09898 | 253.415 | 3.959 |
| 24 | 1 кв Советская -6 | 0.00785 | 20.106 | 0.314 |
| 25 | 1 кв Советская -8 | 0.00948 | 24.272 | 0.379 |
| 26 | 2 кв Советская -9 | 0.01471 | 37.653 | 0.588 |
| 27 | 12 кв Советская -11 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 28 | 1 кв Советская -13 | 0.00890 | 22.797 | 0.356 |
| 29 | 1 кв Советская -15 | 0.00840 | 21.506 | 0.336 |
| 30 | 1 кв Советская -17 | 0.00890 | 22.797 | 0.356 |
| 31 | 2 кв Советская -19 | 0.01428 | 36.574 | 0.571 |
| 33 | 1 кв Советская -21 | 0.00939 | 24.045 | 0.376 |
| 34 | 60 кв Советская -3/5 | 0.26360 | 674.895 | 10.544 |
| 35 | 16 кв Административная 4 | 0.05944 | 152.177 | 2.377 |
| 36 | 11 кв Административная 5 | 0.05944 | 152.177 | 2.377 |
| 37 | 11 кв Административная 6 | 0.05944 | 152.177 | 2.377 |
| 38 | 11 кв Административная 9 | 0.11199 | 286.739 | 4.480 |
| 39 | 11 кв Административная 11 | 0.02090 | 53.522 | 0.836 |
| 40 | 11 кв Административная 14 | 0.09826 | 251.583 | 3.931 |
| 41 | 11 кв Административная 15 | 0.09826 | 251.583 | 3.931 |
| 42 | 11 кв Административная 16 | 0.09826 | 251.583 | 3.931 |
| 43 | 11 кв Административная 17 | 0.09826 | 251.583 | 3.931 |
| 44 | 11 кв Административная 18 | 0.00824 | 21.096 | 0.330 |
| 45 | 11 кв Административная 19 | 0.01209 | 30.964 | 0.484 |
| 46 47 48 49 | 11 кв Административная 20 | 0.01209 | 30.964 | 0.484 |
|  | 11 кв Административная 21 | 0.01209 | 30.964 | 0.484 |
|  | 11 кв Административная 22 | 0.01209 | 30.964 | 0.484 |
|  | 11 кв Административная 23 | 0.02090 | 53.522 | 0.836 |
| 50 | 1 кв Береговая -1 | 0.01230 | 31.503 | 0.492 |
| 51 | 1 кв Береговая -2 | 0.01230 | 31.503 | 0.492 |
| 52 | 1 кв Береговая -3 | 0.00873 | 22.344 | 0.349 |
| 53 | 1 кв Береговая -4 | 0.01972 | 50.477 | 0.789 |
| 54 | 1 кв Береговая -5 | 0.01112 | 28.468 | 0.445 |
| 55 | 1 кв Береговая -6 | 0.01563 | 40.026 | 0.625 |
| № п/п | Потребитель | Максимальная тепловая нагрузка га отопление ,Гкал/ч | Годовая тепловая нагрузка на отопление , Гкал/год | Расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| 56 | 1 кв Береговая -9 | 0.01159 | 29.669 | 0.464 |
| 57 | 1 кв Береговая -11 | 0.00737 | 18.880 | 0.295 |
| 58 | 12 кв Береговая -13 | 0.06174 | 158.078 | 2.470 |
| 59 | 12 кв Береговая -15 | 0.06174 | 158.078 | 2.470 |
| 60 | 12 кв Береговая -17 | 0.06174 | 158.078 | 2.470 |
| 61 | 1 кв Береговая -28 | 0.00895 | 22.911 | 0.358 |
| 62 | 2 кв Набережная-1 | 0.01437 | 36.790 | 0.575 |
| 63 | 2 кв Набережная-3 | 0.04192 | 107.325 | 1.677 |
| 64 | 2 кв Набережная-4 | 0.00771 | 19.735 | 0.308 |
| 65 | 2 кв Набережная-4а | 0.03255 | 83.347 | 1.302 |
| 66 | 2 кв Набережная-5 | 0.04192 | 107.325 | 1.677 |
| 67 | 2 кв Набережная-6 | 0.01699 | 43.501 | 0.680 |
| 68 | 2 кв Набережная-8 | 0.02623 | 67.147 | 1.049 |
| 69 | 2 кв Набережная-9 | 0.00944 | 24.158 | 0.377 |
| 70 | 2 кв Набережная-11 | 0.01023 | 26.200 | 0.409 |
| 71 | 2 кв Набережная-15/25 | 0.30334 | 776.643 | 12.134 |
| 72 | 2 кв Набережная-16 | 0.07999 | 204.807 | 3.200 |
| 73 | 2 кв Набережная-18 | 0.10166 | 260.280 | 4.066 |
| 74 | 2 кв Набережная-20 | 0.09719 | 248.824 | 3.887 |
| 75 | 2 кв Набережная-22 | 0.05813 | 148.838 | 2.325 |
| 76 | 2 кв Набережная-24 | 0.06018 | 154.090 | 2.407 |
| 77 | 2 кв Набережная-26 | 0.05614 | 143.733 | 2.246 |
| 78 | 2 кв Набережная-27 | 0.06533 | 167.257 | 2.613 |
| 79 | 2 кв Набережная-28 | 0.05490 | 140.552 | 2.196 |
| 80 | 2 кв Набережная-29 | 0.06455 | 165.260 | 2.582 |
| 81 | 2 кв Набережная-30 | 0.05790 | 148.246 | 2.316 |
| 82 | 16 кв Набережная-31 | 0.06492 | 166.222 | 2.597 |
| 83 | 16 кв Комсомольская -2 | 0.11105 | 284.312 | 4.442 |
| 84 | 1 кв Комсомольская – 3 | 0.00895 | 22.911 | 0.358 |
| 85 | 1 кв Горького-2 | 0.01294 | 33.121 | 0.517 |
| 86 | 2 кв Горького-4 | 0.01437 | 36.790 | 0.575 |
| 87 | 1 кв Горького-6 | 0.00917 | 23.478 | 0.367 |
| 88 | 2 кв Горького-8 | 0.01433 | 36.682 | 0.573 |
| 89 | 2 кв Горького-9 | 0.02110 | 54.013 | 0.844 |
| 90 | 2 кв Горького-12 | 0.02110 | 54.013 | 0.844 |
| 91 | 3 кв Горького-47 | 0.01180 | 30.208 | 0.472 |
| 92 | 8 кв Центральная -1 | 0.04683 | 119.894 | 1.873 |
| 93 | 8 кв Центральная- 2 | 0.04718 | 120.783 | 1.887 |
| 94 | 8 кв Центральная -3 | 0.04718 | 120.783 | 1.887 |
| 95 | 8 кв Центральная -4 | 0.04720 | 120.849 | 1.888 |
| 96 | 8 кв Центральная -5 | 0.04403 | 112.736 | 1.761 |
| 97 | 2 кв Центральная-6 | 0.01475 | 37.760 | 0.590 |
| 98 | 22 кв Центральная-7 | 0.14048 | 359.678 | 5.619 |
|  | ИП Аглямзянова(ул. Центральная 7) | 0.00535 | 13.126 | 0.214 |
| 99 | 1 кв Центральная- 8 | 0.00885 | 22.651 | 0.354 |
| 100 | 16 кв Центральная- 9 | 0.08190 | 209.686 | 3.276 |
| 101 | 2 кв Центральная- 10 | 0.01475 | 37.760 | 0.590 |
| 102 | 23 кв Центральная- 11 | 0.15200 | 389.167 | 6.080 |
| 103 | 1 кв Центральная- 12 | 0.00870 | 22.269 | 0.348 |
| 104 | 2 кв Центральная- 14 | 0.01458 | 37.329 | 0.583 |
| 105 | 8 кв Центральная- 15 | 0.03227 | 82.617 | 1.291 |
| 106 | 12 кв Центральная- 17 | 0.05435 | 139.147 | 2.174 |
| 107 | 8 кв Центральная- 17а | 0.03227 | 82.617 | 1.291 |
| 108 | 14 кв Центральная- 23 | 0.05201 | 133.155 | 2.080 |
| 109 | 14 кв Центральная- 23а | 0.05386 | 137.889 | 2.154 |
| 110 | 2 кв Центральная- 29а | 0.01458 | 37.329 | 0.583 |
| 111 | 2 кв Пионерская -1 | 0.01454 | 37.221 | 0.582 |
| 112 | 2 кв Пионерская- 1а | 0.01906 | 48.808 | 0.763 |
| 113 | 2 кв Пионерская- 3 | 0.01513 | 38.731 | 0.605 |
| 115 | 1 кв пер. Первомайский -1 | 0.00811 | 20.756 | 0.324 |
| 116 | 1 кв пер. Первомайский -4 | 0.01437 | 36.790 | 0.575 |
| 117 | 1 кв пер. Первомайский -5 | 0.00789 | 20.189 | 0.315 |
| 118 | 1 кв пер. Первомайский -6 | 0.00851 | 21.777 | 0.340 |
| № п/п | Потребитель | Максимальная тепловая нагрузка га отопление ,Гкал/ч | Годовая тепловая нагрузка на отопление , Гкал/год | Расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| 119 | 1 кв пер.Октябрьский -2 | 0.01391 | 35.603 | 0.556 |
| 120 | 1 кв пер.Октябрьский -3 | 0.01391 | 35.603 | 0.556 |
| 121 | 1 кв пер.Октябрьский -4 | 0.01437 | 36.790 | 0.575 |
| 122 | 2 кв пер.Октябрьский -5 | 0.01471 | 37.653 | 0.588 |
| 123 | 1 кв пер.Октябрьский -8 | 0.00917 | 23.478 | 0.367 |
| 124 | 2 кв пер.Октябрьский -9 | 0.01622 | 41.537 | 0.649 |
| 125 | 1 кв пер.Октябрьский -10 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 126 | 1 кв пер. Октябрьский- 15 | 0.00840 | 21.506 | 0.336 |
| 127 | 2 кв пер. Октябсрький-17 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 128 | Калинина 1 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 129 | 1 кв пер.Красный- 2 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 130 | 1 кв пер.Красный- 3 | 0.00820 | 20.996 | 0.328 |
| 131 | 1 кв пер.Красный- 4 | 0.00825 | 21.124 | 0.330 |
| 132 | 1 кв пер.Красный- 6 | 0.00825 | 21.124 | 0.330 |
| 133 | 1 кв пер.Красный- 10 | 0.00939 | 24.045 | 0.376 |
| 134 | 2 кв пер.Красный- 12 | 0.01214 | 31.077 | 0.486 |
| 135 | 1 кв пер.Красный- 16 | 0.00939 | 24.045 | 0.376 |
| 136 | 1 кв пер.Красный- 20 | 0.00939 | 24.045 | 0.376 |
| 137 | 2 кв Калинина -2 | 0.01466 | 37.545 | 0.587 |
| 138 | 2 кв Калинина -3 | 0.01471 | 37.653 | 0.588 |
| 139 | 1 кв Калинина -4 | 0.00890 | 22.797 | 0.356 |
| 140 | 1 кв Калинина -5 | 0.00855 | 21.887 | 0.342 |
| 141 | 2 кв Калинина -6 | 0.01180 | 30.208 | 0.472 |
| 142 | 2 кв Калинина -7 | 0.01395 | 35.711 | 0.558 |
| 143 | 1 кв Калинина -8 | 0.01019 | 26.087 | 0.408 |
| 144 | 2 кв Калинина -10 | 10.01428 | 36.574 | 0.571 |
| 145 | 2 кв Калинина -12 | 0.01534 | 39.271 | 0.614 |
| 146 | 2 кв Калинина -17 | 0.01433 | 36.682 | 0.573 |
| 147 | 1 кв Калинина -20 | 0.00789 | 20.189 | 0.315 |
| 148 | 27 кв Набережная- 30а | 0.14089 | 360.729 | 5.636 |
| 149 | 3 кв пер. Красный-8 | 0.01791 | 45.855 | 0.716 |
| 150 | 22 кв Комсомольская- 1а | 0.09966 | 255.151 | 3.986 |
| 151 | 4 кв Центральная-17б | 0.3255 | 83.347 | 1.302 |
| 152 | 2 кв Центральная -19а | 0.01699 | 43.501 | 0.680 |
| 153 | 18 кв Набережная-14 | 0.10064 | 257.667 | 4.026 |
| 154 | 2м кв Дружбы -31а | 0.01209 | 30.964 | 0.484 |
| 155 | 1 кв Набережная-8а | 0.01599 | 40.942 | 0.640 |
| 156 | Общежитие Комсомольская 1б | 0.18761 | 480.338 | 7.504 |
|  | Квартиры с №1-4 (Комсомольская 1б) | 0.01725 | 42.336 | 0.690 |
|  | ИП Опарина( ул. Комсомольская 1б) | 0.00304 | 7.459 | 0.122 |
| 157 | Комсомольская 2 а | 0.00397 | 10.170 | 0.159 |
| 158 | Горького 7 | 0.01968 | 50.390 | 0.787 |
| 159 | Горького 42 | 0.00914 | 23.396 | 0.366 |
| 160 | Центральная 21 а | 0.01713 | 43.853 | 0.685 |
| 161 | Центральная 27 | 0.00430 | 11.010 | 0.172 |
| 162 | Полиция(ул. Дружбы 39) | 0.02736 | 67.135 | 1.094 |
| 165 | Больница: хозяйств. корпус(ул. Азина 19) | 0.03618 | 88.766 | 1.447 |
| 166 | кухня(ул.Азина19) | 0.02304 | 53.873 | 0.922 |
| 167 | главный корпус(ул.Азина 19) | 0.10753 | 263.851 | 4.301 |
| 168 | МКД ул. Азина 19 | 0.02103 | 53.835 | 0.841 |
| 169 | МФЦ ул.Советская 10 | 0.02010 | 49.314 | 0.804 |
| 170 | Пятерочка ул.Дружбы 14 | 0.02335 | 59.791 | 0.934 |
|  | филиал ФГУЗ(ул.Дружбы 14) | 0.00155 | 3.810 | 0.062 |
| 171 | МОУ СОШ №1 (ул. Дружбы 17) | 0.18990 | 486.206 | 7.596 |
| 172 | МОУ СОШ №2(ул. Дружбы 33) | 0.19098 | 488.962 | 7.639 |
| 173 | детсад №2 «Цветик- семицветик»(ул. Дружбы 11) | 0.07106 | 181.935 | 2.842 |
| 174 | детсад №4 «Огонек»( ул. Калинина 13) | 0.07451 | 190.767 | 2.980 |
| 175 | ДК «Домостроитель»(ул.Дружбы 20) | 0.19372 | 452.962 | 7.749 |
| 176 | гор.Библиотека (ул.Дружбы 20) | 0.00774 | 19.826 | 0.3101 |
| 177 | Школа искусств (ул.Административная 10) | 0.02741 | 70.184 | 1.096 |
| № п/п | Потребитель | Максимальная тепловая нагрузка га отопление ,Гкал/ч | Годовая тепловая нагрузка на отопление , Гкал/год | Расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| 178 | Детская библиотека (ул. Советская 7) | 0.00613 | 15.706 | 0.245 |
| 179 | соцзащита (ул. Советская 7) | 0.01407 | 34.533 | 0.563 |
| 180 | администрация (ул. Дружбы 25) | 0.01407 | 36.850 | 0.601 |
| 181 | социальная квартира(ул.Советская 7а) | 0.00731 | 18.717 | 0.292 |
| 182 | ДЮКфп (ул.Дружбы 20а) | 0.16793 | 412.052 | 6.717 |
| 183 | рынок(ул.Горького 15) | 0.01961 | 45.864 | 0.785 |
| 184 | ЧП Гилязов(ул. Набережная 9) | 0.01114 | 26.055 | 0.446 |
| 185 | аптека(ул.Дружбы 5а) | 0.02154 | 52.855 | 0.862 |
| 186 | сбербанк(ул.набережная 8) | 0.02338 | 57.371 | 0.935 |
| 187 | ООО «Магистраль 43» (ул. Набережная 2а) | 0.06039 | 148.174 | 2.416 |
|  | ООО «Автоленд» (ул. Набережная 2а) | 0.01120 | 27.472 | 0.448 |
|  | ООО «Автоленд» (ул. Набережная 2а) | 0.01870 | 45.889 | 0.748 |
|  | ООО «Ремстройсервис- КП» (ул. Набережная 2а) | 0.02419 | 59.357 | 0.968 |
|  | ИП Минигалиев (ул. Набережная 2а) | 0.00223 | 5.461 | 0.089 |
|  | ООО «Медицинская компания Вятка» (ул. Набережная 2а) | 0.01146 | 28.121 | 0.458 |
|  | ООО «Вектор» (ул. Набережная 2а) | 0.00391 | 9.604 | 0.157 |
|  | ИП Кисляков (ул. Набережная 2а) | 0.00261 | 6.416 | 0.105 |
| 188 | ООО «Рица»9(ул. Набережная 12) | 0.00513 | 12.578 | 0.205 |
| 189 | РАЙПО ма-н «Полянка»(ул. Дружбы 23) | 0.00891 | 20.296 | 0.357 |
| 190 | РАЙПО ма-н «Сельхозпродукты»( ул. Центральная 13) | 0.01131 | 25.742 | 0.452 |
| 191 | ЧП Гилязов хозмаг(ул.Набережная 10) | 0.00972 | 22.126 | 0.389 |
| 192 | ООО «Арбат»(ул.Дружбы 5б) | 0.01075 | 26.374 | 0.430 |
| 193 | ЧП Семакин (ул. Дружбы 21) | 0.01285 | 31.541 | 0.514 |
| 194 | ЧП Зимина(ул.Советская 12) | 0.00304 | 7.459 | 0.122 |
| 195 | ИП Мингазова(ул.Дружбы 21 а) | 0.00731 | 17.940 | 0.292 |
| 196 | ООО «Жилкомхоз»(баня)(ул.Горького 25) | 0.01601 | 44.739 | 0.640 |
| 197 | Гостиница(ул.Советская 35 а) | 0.02326 | 59.541 | 0.930 |
| 198 | Волгателеком | 0.05077 | 124.561 | 2.031 |
| 199 | ЧП Пестрикова (ул.Дружбы 3) | 0.01758 | 40.039 | 0.703 |
| 200 | Пожарная часть(ул. Дружбы 2) | 0.04305 | 98.033 | 1.722 |
| 201 | Почта | 0.00809 | 19.859 | 0.324 |
| 202 | Проходная(ул. Дружбы 1) | 0.04349 | 111.343 | 1.740 |
| 203 | Заводоуправление( ул. Дружбы 1) | 0.17113 | 438.136 | 6.845 |
|  | ВСЕГО | 8.42008 | 21 406.064 | 336.803 |

Расчетная тепловая нагрузка на отопление по результатам расчета составила 8,420 Гкал/ч, общий расчетный расход теплоносителя в тепловой сети составил 336,803 т/ч.

6.2 Гидравлический расчет

Специалистами отдела энергоаудита и технической экспертизы КОГУП «Агентство энергосбережения» выполнен гидравлический расчет тепловых сетей котельной БКУ-10500 ООО «Краснополянский водоканал» п.г.т. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. Результаты расчета тепловой сети сведены в таблицы 6.2 и 6.3. Номера и обозначения участков приведены согласно схеме( графическая часть лист1).

Таблица 6.2- Результаты гидравлического расчета по падающей линии

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOT | Y1 | 5 | 300 | 0.5 | 16.1 | 1.297 | 1.358 | 336.9 |
| Y1 | Y2 | 250 | 100 | 0.5 | 2.8 | 0.4912 | 0.9312 | 13.36 |
| Y2 | 204 | 88 | 50 | 0.5 | 3 | 0.2432 | 0.1888 | 1.72 |
| Y2 | 202 | 15 | 50 | 0.5 | 3 | 0/287 | 0.0546 | 2.03 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y2 | Y3 | 52 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0/5255 | 0.3109 | 9.61 |
| Y3 | 205 | 15 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.108 | 0.0123 | 0.32 |
| Y3 | Y4 | 70 | 80 | 0.5 | 1.7 | 0.508 | 0.3701 | 9.29 |
| Y4 | 206 | 15 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.246 | 0.0388 | 1.74 |
| Y4 | Y5 | 64 | 80 | 0.5 | 1 | 0.4129 | 0.2189 | 7.55 |
| Y5 | 203 | 80 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.099 | 0.0292 | 0.7 |
| Y5 | 207 | 20 | 80 | 0.5 | 2 | 0.3746 | 0.0679 | 6.85 |
| Y1 | Y6 | 190 | 300 | 0.5 | 2.2 | 1.246 | 1.204 | 323.5 |
| Y6 | Y13 | 10 | 300 | 0.5 | 2 | 1.202 | 0.1923 | 312 |
| Y13 | Y14 | 100 | 300 | 0.5 | 2 | 1.199 | 0.6466 | 311.4 |
| Y14 | Y53 | 32 | 250 | 0.5 | 2.5 | 1.028 | 0.2767 | 190.5 |
| Y53 | Y54 | 52 | 250 | 0.5 | 1 | 1.018 | 0.2853 | 188.6 |
| Y54 | Y55 | 36 | 250 | 0.5 | 1 | 1.008 | 0.2089 | 186.7 |
| Y55 | Y84 | 30 | 250 | 0.5 | 2 | 0.9985 | 0.2278 | 185 |
| Y84 | Y85 | 25 | 250 | 0.5 | 1 | 0.6131 | 0.0593 | 113.6 |
| Y85 | Y86 | 30 | 100 | 0.5 | 1.5 | 3.918 | 7.986 | 106.6 |
| Y86 | Y97 | 16 | 250 | 0.5 | 1 | 0.5662 | 0.038 | 104.9 |
| Y97 | Y98 | 16 | 250 | 0.5 | 1 | 0.5536 | 0.0364 | 102.6 |
| Y98 | Y102 | 20 | 250 | 0.5 | 1 | 0.4943 | 0.0332 | 91.57 |
| Y102 | Y106 | 18 | 250 | 0.5 | 1 | 0.4446 | 0.0252 | 82.37 |
| Y106 | Y107 | 20 | 250 | 0.5 | 1 | 0.4316 | 0.0253 | 79.97 |
| Y107 | Y118 | 78 | 250 | 0.5 | 1 | 0.419 | 0.0682 | 77.63 |
| Y118 | Y139 | 60 | 200 | 0.5 | 1.5 | 0.4027 | 0.0687 | 46.93 |
| Y139 | Y152 | 114 | 200 | 0.5 | 1 | 0.4079 | 0.1188 | 47.53 |
| Y152 | Y156 | 38 | 200 | 0.5 | 1 | 0.2653 | 0.0195 | 30.92 |
| Y156 | Y157 | 40 | 200 | 0.5 | 1 | 0.2121 | 0.0131 | 24.72 |
| Y157 | Y160 | 25 | 200 | 0.5 | 1 | 0.1682 | 0.0057 | 19.6 |
| Y160 | Y161 | 65 | 200 | 0.5 | 1 | 0.1358 | 0.0083 | 15.83 |
| Y161 | Y162 | 20 | 150 | 0.5 | 1.5 | 0.1338 | 0.0046 | 8.19 |
| Y162 | Y165 | 20 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.2419 | 0.0218 | 6.58 |
| Y165 | Y166 | 30 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1011 | 0.0053 | 2.75 |
| Y166 | Y167 | 100 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.0908 | 0.0177 | 1.66 |
| Y167 | Y168 | 30 | 80 | 0.5 | 1 | 0.0591 | 0.0024 | 1.08 |
| Y168 | 94 | 180 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.0363 | 0.0067 | 0.47 |
| Y168 | 116 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.206 | 0.0561 | 0.61 |
| Y167 | 114 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1958 | 0.0509 | 0.58 |
| Y166 | 166 | 72 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.0596 | 0.0056 | 1.09 |
| Y165 | 17 | 5 | 100 | 0.5 | 2 | 0.1408 | 0.0035 | 3.83 |
| Y162 | Y163 | 116 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.1243 | 0.0459 | 1.61 |
| Y163 | Y164 | 32 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.1202 | 0.0176 | 0.85 |
| Y164 | 162 | 20 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1249 | 0.0208 | 0.37 |
| Y164 | 157 | 60 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1621 | 0.0989 | 0.48 |
| Y163 | 115 | 28 | 25 | 0.5 | 3 | 0.3833 | 0.3744 | 0.76 |
| Y161 | 174 | 33 | 65 | 0.5 | 3 | 0.59 | 0.3294 | 7.64 |
| Y160 | 16 | 38 | 65 | 0.5 | 3 | 0.2912 | 0.0884 | 3.77 |
| Y157 | Y158 | 30 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.1883 | 0.0204 | 5.12 |
| Y158 | Y159 | 30 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1765 | 0.0157 | 4.8 |
| Y159 | 85 | 50 | 80 | 0.5 | 3.5 | 0.2428 | 0.0665 | 4.44 |
| Y159 | 86 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1216 | 0.0201 | 0.36 |
| Y158 | 117 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.108 | 0.016 | 0.32 |
| Y156 | 15 | 5 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.228 | 0.0103 | 6.2 |
| Y152 | Y155 | 36 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.5436 | 0.1945 | 14.78 |
| Y155 | 186 | 40 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.3675 | 0.1208 | 6.72 |
| Y155 | 177 | 10 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.4408 | 0.0613 | 8.06 |
| Y152 | Y153 | 40 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.1413 | 0.0219 | 1.83 |
| Y153 | Y154 | 20 | 65 | 0.5 | 2 | 0.095 | 0.0054 | 1.23 |
| Y154 | 118 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0492 | 0.57 |
| Y154 | 120 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1148 | 0.0179 | 0.34 |
| Y154 | 119 | 40 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.108 | 0.0305 | 0.32 |
| Y153 | 180 | 20 | 32 | 0.5 | 3 | 0.2026 | 0.0554 | 0.6 |
| Y139 | Y145 | 30 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.4813 | 0.1318 | 13.09 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y145 | Y146 | 30 | 100 | 0.5 | 1 | 0.2636 | 0.0344 | 7.17 |
| Y146 | Y149 | 26 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2983 | 0.0904 | 2.11 |
| Y149 | Y150 | 26 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2149 | 0.044 | 1.52 |
| Y150 | Y151 | 10 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.314 | 0.0656 | 0.93 |
| Y151 | 129 | 20 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.1148 | 0.0173 | 0.34 |
| Y151 | 127 | 16 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1992 | 0.0421 | 0.59 |
| Y150 | 130 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0168 | 0.59 |
| Y149 | 27 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0168 | 0.59 |
| Y146 | Y147 | 53 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1861 | 0.0294 | 5.06 |
| Y147 | Y148 | 50 | 50 | 0.5 | 2 | 0.1555 | 0.0451 | 1.1 |
| Y148 | 179 | 10 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.2735 | 0.0499 | 0.81 |
| Y148 | 184 | 40 | 32 | 0.5 | 3 | 0.0979 | 0.0254 | 0.29 |
| Y147 | 24 | 53 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3058 | 0.1282 | 3.96 |
| Y145 | 13 | 40 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.4572 | 0.2281 | 5.92 |
| Y139 | Y140 | 52 | 80 | 0.5 | 3 | 0.7487 | 0.645 | -13.69 |
| Y140 | Y141 | 20 | 50 | 0.5 | 2,5 | 0.164 | 0.0222 | 1.16 |
| Y141 | 197 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1722 | 0.0126 | 0.51 |
| Y141 | Y142 | 20 | 50 | 0.5 | 1 | 0.0919 | 0.0066 | 0.65 |
| Y142 | 193 | 25 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1216 | 0.0243 | 0/36 |
| Y142 | 199 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.0979 | 0.0042 | 0.29 |
| Y140 | Y173 | 10 | 80 | 0.5 | 1 | 0.8122 | 0.1596 | -14.85 |
| Y173 | Y143 | 40 | 80 | 0.5 | 1 | 0.0711 | 0.0044 | 1.3 |
| Y143 | Y144 | 40 | 80 | 0.5 | 1 | 0.0503 | 0.0023 | 0.92 |
| Y144 | 198 | 32 | 32 | 0.5 | 2 | 0.0405 | 0.0038 | 0.12 |
| Y144 | 171 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2701 | 0.0523 | 0.8 |
| Y143 | 26 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1283 | 0.0071 | 0.38 |
| Y173 | 25 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1047 | 0.0048 | 0.31 |
| Y118 | Y125 | 54 | 150 | 0.5 | 2.5 | 0.3924 | 0.0921 | 24.01 |
| Y125 | Y126 | 30 | 150 | 0.5 | 1 | 0.3545 | 0.0394 | 21.69 |
| Y126 | Y127 | 28 | 150 | 0.5 | 2 | 0.2206 | 0.0171 | 13.5 |
| Y127 | Y129 | 28 | 150 | 0.5 | 1 | 0.2092 | 0.0132 | 12.8 |
| Y129 | Y130 | 28 | 150 | 0.5 | 1 | 0.2033 | 0.0125 | 12.44 |
| Y130 | Y131 | 40 | 150 | 0.5 | 1 | 0.194 | 0.0155 | 11.87 |
| Y131 | Y132 | 34 | 150 | 0.5 | 1 | 0.1878 | 0.0126 | 11.49 |
| Y132 | Y135 | 123 | 150 | 0.5 | 1.5 | 0.1484 | 0.0265 | 9.08 |
| Y135 | Y136 | 100 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.3103 | 0.1496 | 8.44 |
| Y136 | Y137 | 36 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.4107 | 0.1296 | 7.51 |
| Y137 | Y138 | 40 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.183 | 0.0363 | 2.37 |
| Y138 | 168 | 38 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.3106 | 0.2288 | 0.92 |
| Y138 | 167 | 20 | 50 | 0.5 | 2 | 0.205 | 0.0334 | 1.45 |
| Y137 | 170 | 100 | 32 | 0.5 | 3.5 | 0.2836 | 0.4911 | 0.84 |
| Y137 | 169 | 12 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3321 | 0.0446 | 4.3 |
| Y136 | 201 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1315 | 0.0052 | 0.93 |
| Y135 | 200 | 115 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.0235 | 0.0012 | 0.64 |
| Y132 | Y133 | 14 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.1318 | 0.0069 | 2.41 |
| Y133 | Y134 | 150 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.2304 | 0.2802 | 1.63 |
| Y134 | 161 | 30 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.2667 | 0.1322 | 0.79 |
| Y134 | 91 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2836 | 0.0576 | 0.84 |
| Y133 | 187 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2634 | 0.0498 | 0.78 |
| Y131 | 33 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1283 | 0.223 | 0.38 |
| Y130 | 32 | 22 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0536 | 0.57 |
| Y129 | 31 | 32 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1216 | 0.031 | 0.36 |
| Y127 | Y128 | 24 | 50 | 0.5 | 4.5 | 0.099 | 0.0107 | 0.7 |
| Y128 | 29 | 8 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1216 | 0.0091 | 0.36 |
| Y126 | 173 | 35 | 50 | 0.5 | 2.5 | 1.074 | 1.604 | 7.6 |
| Y125 | 14 | 20 | 50 | 0.5 | 3.5 | 0.328 | 0.0922 | 2.32 |
| Y118 | Y119 | 20 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.3658 | 0.0681 | 6.69 |
| Y119 | Y120 | 89 | 65 | 0.5 | 3.5 | 0.2549 | 0.1481 | 3.3 |
| Y120 | Y121 | 30 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4142 | 0.1989 | 2.93 |
| Y121 | Y122 | 38 | 50 | 0.5 | 1 | 0.3223 | 0.1405 | 2.28 |
| Y122 | Y123 | 12 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2417 | 0.0271 | 1.71 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y123 | Y124 | 20 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.1583 | 0.021 | 1.12 |
| Y124 | 121 | 20 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1891 | 0.0466 | 0.56 |
| Y124 | 122 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1891 | 0.0259 | 0.56 |
| Y123 | 124 | 20 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0526 | 0.59 |
| Y122 | 123 | 12 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0313 | 0.57 |
| Y121 | 126 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2195 | 0.0348 | 0.65 |
| Y120 | 125 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1249 | 0.01 15 | 0.37 |
| Y119 | 172 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.3376 | 0.0813 | 1 |
| Y119 | 12 | 34 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3379 | 0.147 | 2.39 |
| Y107 | 9 | 20 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3308 | 0.0884 | 2.34 |
| Y106 | Y114 | 60 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.1854 | 0.0537 | 2.4 |
| Y114 | Y115 | 30 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.2587 | 0.0743 | 1.83 |
| Y115 | Y116 | 24 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2007 | 0.0357 | 1.42 |
| Y116 | Y117 | 5 | 50 | 0.5 | 1 | 0.1343 | 0.0041 | 0.95 |
| Y117 | 140 | 30 | 50 | 0.5 | 2 | 0.0834 | 0.0084 | 0.59 |
| Y117 | 142 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1216 | 0.0064 | 0.36 |
| Y116 | 144 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1587 | 0.0107 | 0.47 |
| Y115 | 146 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1384 | 0.0082 | 0.41 |
| Y114 | 147 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0157 | 0.57 |
| Y102 | Y108 | 20 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.292 | 0.0429 | 5.34 |
| Y108 | Y109 | 70 | 80 | 0.5 | 1 | 0.1569 | 0.0348 | 2.87 |
| Y109 | Y111 | 20 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.2983 | 0.0677 | 2.11 |
| Y111 | Y112 | 24 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2502 | 0.055 | 1.77 |
| Y112 | Y113 | 10 | 50 | 0.5 | 1 | 0.1668 | 0.0112 | 1.18 |
| Y113 | 132 | 30 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.0834 | 0.0082 | 0.59 |
| Y113 | 131 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0287 | 0.59 |
| Y112 | 141 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0287 | 0.59 |
| Y111 | 143 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1 148 | 0.0098 | 0.34 |
| Y109 | Y110 | 16 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1074 | 0.0081 | 0.76 |
| Y110 | 138 | 24 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1283 | 0.0259 | 0.38 |
| Y110 | 139 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1283 | 0.0071 | 0.38 |
| Y108 | 8 | 30 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.1908 | 0.0306 | 2.47 |
| Y102 | Y103 | 36 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2111 | 0.0363 | 3.86 |
| Y103 | Y104 | 50 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.082 | 0.0073 | 1.5 |
| Y104 | Y105 | 92 | 80 | 0.5 | 2 | 0.0487 | 0.0049 | 0.89 |
| Y105 | 150 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.108 | 0.0051 | 0.32 |
| Y105 | 149 | 22 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0536 | 0.57 |
| Y104 | 148 | 5 | 32 | 0.5 | 2.52 | 0.206 | 0.0179 | 0.61 |
| Y103 | 11 | 5 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.1291 | 0.0033 | 2.36 |
| Y98 | Y99 | 50 | 80 | 0.5 | 1.8 | 0.6015 | 0.3934 | 11 |
| Y99 | Y100 | 30 | 65 | 0.5 | 1.3 | 0.4927 | 0.1978 | 6.38 |
| Y100 | Y101 | 29 | 65 | 0.5 | 2.3 | 0.4495 | 0.1548 | 5.82 |
| Y101 | 176 | 66 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.2301 | 0.0891 | 2.98 |
| Y101 | 175 | 18 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.2193 | 0.0265 | 2.84 |
| Y100 | 145 | 32 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1891 | 0.0733 | 0.56 |
| Y99 | 7 | 24 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3266 | 0.1008 | 2.31 |
| Y99 | 10 | 33 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3266 | 0.1337 | 2.31 |
| Y97 | 6 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.328 | 0.0316 | 2.32 |
| Y86 | 4 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2375 | 0.0265 | 1.68 |
| Y85 | Y87 | 30 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.2578 | 0.0378 | 7.01 |
| Y87 | Y88 | 40 | 100 | 0.5 | 1 | 0.196 | 0.025 | 5.33 |
| Y88 | Y89 | 32 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1743 | 0.0162 | 4.74 |
| Y89 | Y90 | 25 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1614 | 0.0112 | 4.39 |
| Y90 | Y91 | 28 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1397 | 0.0093 | 3.8 |
| Y91 | Y92 | 5 | 100 | 0.5 | 1 | 0.1269 | 0.002 | 3.45 |
| Y92 | Y93 | 48 | 50 | 0.5 | 2.3 | 0.4057 | 0.3045 | 2.87 |
| Y93 | Y94 | 25 | 50 | 0.5 | 1 | 0.3322 | 0.1 | 2.35 |
| Y94 | Y95 | 25 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2516 | 0.0578 | 1.78 |
| Y95 | Y96 | 25 | 50 | 0.5 | 1 | 0.1993 | 0.0366 | 1.41 |
| Y96 | 92 | 110 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.1187 | 0.0567 | 0.84 |
| Y96 | 90 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0157 | 0.57 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y95 | 89 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1249 | 0.0067 | 0.37 |
| Y94 | 88 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0157 | 0.57 |
| Y93 | 87 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1756 | 0.0131 | 0.52 |
| Y92 | 107 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1958 | 0.0162 | 0.58 |
| Y91 | 106 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1182 | 0.006 | 0.35 |
| Y90 | 104 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0168 | 0.59 |
| Y89 | 102 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1182 | 0.006 | 0.35 |
| Y 88 | 100 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1992 | 0.0168 | 0.59 |
| Y87 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2375 | 0.0167 | 1.68 |
| Y84 | Y56 | 20 | 250 | 0.5 | 2 | 0.3854 | 0.0275 | 71.41 |
| Y56 | Y58 | 20 | 150 | 0.5 | 2 | 1.055 | 0.3051 | 64.54 |
| Y58 | Y59 | 50 | 150 | 0.5 | 1 | 0.9594 | 0.4506 | 58.71 |
| Y59 | Y60 | 50 | 150 | 0.5 | 1 | 0.9058 | 0.4017 | 55.43 |
| Y60 | Y61 | 30 | 150 | 0.5 | 2 | 0.8065 | 0.2357 | 49.35 |
| Y61 | Y70 | 50 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.5861 | 0.2809 | 15.94 |
| Y70 | Y71 | 30 | 100 | 0.5 | 1 | 0.5696 | 0.1608 | 15.49 |
| Y71 | Y77 | 56 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.6781 | 0.5306 | 12.4 |
| Y77 | Y78 | 24 | 80 | 0.5 | 1 | 0.6075 | 0.189 | 11.11 |
| Y78 | Y79 | 28 | 80 | 0.5 | 1 | 0.3751 | 0.0829 | 6.86 |
| Y79 | Y80 | 70 | 80 | 0.5 | 1 | 0.3046 | 0.1278 | 5.57 |
| Y80 | Y81 | 28 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.2997 | 0.0931 | 2.12 |
| Y81 | Y82 | 70 | 50 | 0.5 | 2 | 0.2036 | 0.1052 | 1.44 |
| Y82 | Y83 | 40 | 50 | 0.5 | 1 | 0.106 | 0.0168 | 0.75 |
| Y83 | 113 | 12 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1958 | 0.0315 | 0.58 |
| Y83 | 164 | 30 | 32 | 0.5 | 3 | 0.0574 | 0.007 | 0.17 |
| Y82 | 163 | 60 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.233 | 0.2012 | 0.69 |
| Y81 | 155 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2296 | 0.038 | 0.68 |
| Y80 | 154 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.4389 | 0.1491 | 1.3 |
| Y80 | 112 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3039 | 0.0431 | 2.15 |
| Y79 | 110 | 10 | 50 | 0.5 | 3.5 | 0.1824 | 0.0174 | 1.29 |
| Y78 | 109 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3068 | 0.0439 | 2.17 |
| Y78 | 111 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.294 | 0.0403 | 2.08 |
| Y77 | 108 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1824 | 0.0157 | 1.29 |
| Y71 | Y72 | 30 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.4368 | 0.2305 | 3.09 |
| Y72 | Y73 | 30 | 50 | 0.5 | 1 | 0.3902 | 0.1727 | 2.76 |
| Y73 | Y74 | 30 | 50 | 0.5 | 1 | 0.3223 | 0.112 | 2.28 |
| Y74 | Y75 | 30 | 50 | 0.5 | 1 | 0.2545 | 0.0703 | 1.8 |
| Y75 | Y76 | 30 | 50 | 0.5 | 1 | 0.1866 | 0.0383 | 1.32 |
| Y76 | 50 | 40 | 32 | 0.5 | 1.8 | 0.2836 | 0.198 | 0.84 |
| Y76 | 49 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1621 | 0.0112 | 0.48 |
| Y75 | 48 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1621 | 0.0112 | 0.48 |
| Y74 | 47 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1621 | 0.0112 | 0.48 |
| Y73 | 46 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1621 | 0.0112 | 0.48 |
| Y72 | 45 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1114 | 0.0054 | 0.33 |
| Y70 | 194 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.0636 | 0.0013 | 0.45 |
| Y61 | Y62 | 85 | 125 | 0.5 | 2.5 | 0.7862 | 0.6613 | 33.41 |
| Y62 | Y63 | 20 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2743 | 0.0611 | 1.94 |
| Y62 | Y64 | 50 | 125 | 0.5 | 2 | 0.4671 | 0.143 | 19.85 |
| Y64 | Y65 | 50 | 125 | 0.5 | 1 | 0.2822 | 0.0486 | 11.99 |
| Y 65 | Y66 | 50 | 65 | 0.5 | 1 | 0.319 | 0.1246 | 4.13 |
| Y66 | 2 | 36 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2856 | 0.1111 | 2.02 |
| Y66 | 1 | 31 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2983 | 0.1057 | 2.11 |
| Y65 | 43 | 50 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3035 | 0.1198 | 3.93 |
| Y65 | 44 | 45 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3035 | 0.1089 | 3.93 |
| Y64 | 41 | 10 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3035 | 0.033 | 3.93 |
| Y64 | 42 | 30 | 125 | 0.5 | 2.5 | 0.0925 | 0.0041 | 3.93 |
| Y62 | Y67 | 51 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.4273 | 0.152 | 11.62 |
| Y67 | Y68 | 10 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.3904 | 0.0406 | 7.14 |
| Y68 | Y69 | 71 | 65 | 0.5 | 1.5 | 0.3676 | 0.2423 | 4.76 |
| Y69 | 35 | 48 | 50 | 0.5 | 2 | 0.3365 | 0.1973 | 2.38 |
| Y69 | 36 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3365 | 0.0527 | 2.38 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y68 | 37 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3365 | 0.0527 | 2.38 |
| Y67 | 39 | 20 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.346 | 0.0319 | 2.33 |
| Y63 | 178 | 33 | 50 | 0.5 | 1 | 0.1555 | 0.7729 | 9.6 |
| Y63 | 40 | 25 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2836 | 0.1298 | 5.14 |
| Y60 | 105 | 16 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.3325 | 0.4833 | 2.67 |
| Y59 | 103 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.4637 | 0.3089 | 2.18 |
| Y58 | 101 | 10 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.4503 | 0.657 | 1.46 |
| Y56 | Y57 | 30 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.4974 | 0.1933 | 0.86 |
| Y57 | 3 | 10 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.7888 | 0.0139 | 0.6 |
| Y57 | 189 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2904 | 0.034 | 0.72 |
| Y56 | 196 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1452 | 0.011 | 0.49 |
| Y55 | 99 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2488 | 0.2562 | 2.47 |
| Y54 | 97 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2672 | 0.0292 | 2.23 |
| Y53 | 95 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2644 | 0.0292 | 2.23 |
| Y14 | Y15 | 35 | 200 | 0.5 | 3 | 1.038 | 0.1465 | 3.89 |
| Y15 | Y16 | 30 | 200 | 0.5 | 1.5 | 1.023 | 0.1604 | 4.07 |
| Y16 | Y19 | 35 | 200 | 0.5 | 1.5 | 0.9765 | 0.1817 | 9.25 |
| Y19 | Y21 | 53 | 200 | 0.5 | 1 | 0.9594 | 0.0831 | 6.05 |
| Y21 | Y29 | 120 | 200 | 0.5 | 1 | 0.9266 | 0.0322 | 1.11 |
| Y29 | Y30 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 0.8225 | 0.3532 | 0.75 |
| Y30 | Y35 | 32 | 200 | 0.5 | 2 | 0.5622 | 0.1139 | 0.46 |
| Y35 | Y36 | 53 | 200 | 0.5 | 1 | 0.5272 | 0.0037 | 0.29 |
| Y36 | Y37 | 50 | 200 | 0.5 | 1 | 0.4938 | 0.0103 | 0.36 |
| Y37 | Y43 | 50 | 200 | 0.5 | 1 | 0.4115 | 0.1413 | 2.47 |
| Y43 | Y44 | 38 | 150 | 0.5 | 1.5 | 0.7455 | 0.1238 | 2.47 |
| Y44 | Y46 | 20 | 150 | 0.5 | 1 | 0.6607 | 0.0991 | 3.2 |
| Y46 | Y47 | 46 | 150 | 0.5 | 1 | 0.6213 | 3.538 | 21.09 |
| Y47 | Y48 | 60 | 150 | 0.5 | 1 | 0.5846 | 2.954 | 17.06 |
| Y48 | 34 | 40 | 50 | 0.5 | 2.5 | 1.49 | 0.0015 | 0.39 |
| Y48 | Y49 | 12 | 150 | 0.5 | 1 | 0.3764 | 0.0022 | 0.21 |
| Y49 | Y51 | 46 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.5541 | 0.0962 | 4.03 |
| Y51 | Y52 | 24 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.6732 | 0.054 | 12.13 |
| Y52 | 153 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.5641 | 0.0885 | 3.82 |
| Y52 | 159 | 66 | 65 | 0.5 | 2 | 0.6426 | 0.0621 | 3.03 |
| Y51 | 160 | 46 | 32 | 0.5 | 3.5 | 0.054 | 0.1606 | 2.58 |
| Y51 | 83 | 18 | 50 | 0.5 | 3 | 0.3676 | 0.0416 | 1.86 |
| Y49 | Y50 | 32 | 80 | 0.5 | 2 | 0.4353 | 0.0206 | 1.2 |
| Y50 | 151 | 72 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.3084 | 0.0092 | 0.33 |
| Y50 | 82 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.328 | 0.0039 | 0.49 |
| Y48 | 80 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.311 | 0.0121 | 0.38 |
| Y47 | 78 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3181 | 0.0358 | 0.66 |
| Y46 | 77 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.3407 | 0.0083 | 0.33 |
| Y44 | Y45 | 54 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.4008 | 0.0051 | 0.33 |
| Y45 | 81 | 39 | 50 | 0.5 | 5.5 | 0.3647 | 0.0249 | 0.72 |
| Y45 | 79 | 44 | 50 | 0.5 | 8 | 0.369 | 0.0099 | 0.45 |
| Y22 | Y23 | 9 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2667 | 0.0468 | 0.79 |
| Y23 | 70 | 5 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1283 | 0.0067 | 0.38 |
| Y23 | 71 | 20 | 32 | 0.5 | 1 | 0.1384 | 0.0244 | 0.41 |
| Y19 | Y20 | 50 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.1537 | 0.0315 | 1.99 |
| Y20 | 190 | 8 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1329 | 0.0072 | 0.94 |
| Y20 | 69 | 8 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1484 | 0.0089 | 1.05 |
| Y16 | Y17 | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 0.7719 | 0.274 | 5.46 |
| Y17 | Y18 | 60 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5344 | 0.634 | 3.78 |
| Y18 | 98 | 28 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.6381 | 0.7727 | 1.89 |
| Y18 | 96 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.6381 | 0.1825 | 1.89 |
| Y17 | 67 | 5 | 50 | 0.5 | 2 | 0.2375 | 0.0153 | 1.68 |
| Y15 | 64 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2375 | 0.0167 | 1.68 |
| Y13 | 63 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1925 | 0.0268 | 0.57 |
| Y6 | Y7 | 60 | 65 | 0.5 | 1.5 | 0.8889 | 1.206 | 11.51 |
| Y7 | Y169 | 10 | 65 | 0.5 | 2 | 0.6163 | 0.1292 | 7.98 |
| Y7 | Y9 | 8 | 65 | 0.5 | 1 | 0.2726 | 0.0177 | 3.53 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y9 | Y10 | 28 | 65 | 0.5 | 1.5 | 0.2201 | 0.0359 | 2.85 |
| Y10 | Y11 | 96 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.3124 | 0.3289 | 2.21 |
| Y11 | Y12 | 18 | 32 | 0.5 | 2 | 0.4795 | 0.2921 | 1.42 |
| Y12 | 56 | 5 | 32 | 0.5 | 2 | 0.2127 | 0.018 | 0.63 |
| Y12 | 54 | 40 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.2667 | 0.1745 | 0.79 |
| Y11 | 53 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1182 | 0.0103 | 0.35 |
| Y11 | 55 | 96 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.0622 | 0.0145 | 0.44 |
| Y10 | 158 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2161 | 0.0197 | 0.64 |
| Y9 | 68 | 28 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.2296 | 0.0947 | 0.68 |
| Y169 | Y170 | 40 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.3223 | 0.1502 | 2.28 |
| Y169 | Y8 | 75 | 65 | 0.5 | 2 | 0.4402 | 0.371 | 5.7 |
| Y8 | 65 | 15 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1047 | 0.0116 | 0.31 |
| Y8 | 191 | 15 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.4163 | 0.0842 | 5.39 |
| Y170 | Y171 | 54 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.3309 | 0.3573 | 0.98 |
| Y170 | 66 | 5 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.1838 | 0.0084 | 1.3 |
| Y171 | 51 | 19 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1654 | 0.0342 | 0.49 |
| Y171 | 52 | 28 | 32 | 0.5 | 2 | 0.1654 | 0.0492 | 0.49 |

Таблица 6.3- Результаты гидравлического расчета по обратной линии

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOT | Y1 | 5 | 300 | 0.5 | 13.3 | 1.277 | 1.109 | 336.9 |
| Y1 | Y2 | 250 | 100 | 0.5 | 3.6 | 0.4835 | 0.9183 | 13.36 |
| Y2 | 204 | 88 | 50 | 0.5 | 4.5 | 0.2393 | 0.1929 | 1.72 |
| Y2 | 202 | 15 | 50 | 0.5 | 4.5 | 0.2825 | 0.0603 | 2.03 |
| Y2 | Y3 | 52 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.5172 | 0.3167 | 9.61 |
| Y3 | 205 | 15 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1063 | 0.0129 | 0.32 |
| Y3 | Y4 | 70 | 80 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.3668 | 9.29 |
| Y4 | 206 | 15 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2421 | 0.041 | 1.74 |
| Y4 | Y5 | 64 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.4064 | 0.214 | 7.55 |
| Y5 | 203 | 80 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.0974 | 0.0299 | 0.7 |
| Y5 | 207 | 20 | 80 | 0.5 | 2.3 | 0.3687 | 0.0682 | 6.85 |
| Y1 | Y6 | 190 | 300 | 0.5 | 2.4 | 1.226 | 1.2 | 323.5 |
| Y6 | Y13 | 10 | 300 | 0.5 | 2.3 | 1.183 | 0.2102 | 312 |
| Y13 | Y14 | 100 | 300 | 0.5 | 2.2 | 1.18 | 0.6503 | 311.4 |
| Y14 | Y53 | 32 | 250 | 0.5 | 3.3 | 1.011 | 0.3126 | 190.3 |
| Y53 | Y54 | 52 | 250 | 0.5 | 1.2 | 1.001 | 0.2902 | 188.4 |
| Y54 | Y55 | 36 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.9911 | 0.215 | 186.6 |
| Y55 | Y84 | 30 | 250 | 0.5 | 3 | 0.9818 | 0.2718 | 184.8 |
| Y84 | Y85 | 25 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.6024 | 0.0618 | 113.4 |
| Y85 | Y86 | 30 | 100 | 0.5 | 2.2 | 3.85 | 8.348 | 106.4 |
| Y86 | Y97 | 16 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.5562 | 0.0404 | 104.7 |
| Y97 | Y98 | 16 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.5439 | 0.0386 | 102.4 |
| Y98 | Y102 | 20 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.4854 | 0.0354 | 91.37 |
| Y102 | Y106 | 18 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.4366 | 0.0269 | 82.17 |
| Y106 | Y107 | 20 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.4238 | 0.027 | 79.77 |
| Y107 | Y118 | 78 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.4114 | 0.0701 | 77.43 |
| Y118 | Y139 | 60 | 200 | 0.5 | 2.2 | 0.3947 | 0.0739 | 46.73 |
| Y139 | Y152 | 114 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.4014 | 0.1212 | 47.53 |
| Y152 | Y156 | 38 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.2612 | 0.0201 | 30.92 |
| Y156 | Y157 | 40 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.2088 | 0.0135 | 24.72 |
| Y157 | Y160 | 25 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.1655 | 0.006 | 19.6 |
| Y160 | Y161 | 65 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.1337 | 0.0085 | 15.83 |
| Y161 | Y162 | 20 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.1317 | 0.0052 | 8.19 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y162 | Y165 | 20 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.2381 | 0.0237 | 6.58 |
| Y165 | Y166 | 30 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.0995 | 0.0055 | 2.75 |
| Y166 | Y167 | 100 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.0893 | 0.0182 | 1.66 |
| Y167 | Y168 | 30 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.0581 | 0.0025 | 1.08 |
| Y168 | 94 | 180 | 65 | 0.5 | 3.2 | 0.0357 | 0.007 | 0.47 |
| Y168 | 116 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2027 | 0.0578 | 0.61 |
| Y167 | 114 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1928 | 0.0524 | 0.58 |
| Y166 | 166 | 72 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.0587 | 0.0059 | 1.09 |
| Y165 | 17 | 5 | 100 | 0.5 | 2.3 | 0.1386 | 0.0037 | 3.83 |
| Y162 | Y163 | 116 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.1224 | 0.0469 | 1.61 |
| Y163 | Y164 | 32 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.1183 | 0.0183 | 0.85 |
| Y164 | 162 | 20 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.123 | 0.0215 | 0.37 |
| Y164 | 157 | 60 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1595 | 0.1004 | 0.48 |
| Y163 | 115 | 28 | 25 | 0.5 | 3.8 | 0.3773 | 0.3363 | 0.76 |
| Y161 | 174 | 33 | 65 | 0.5 | 3.8 | 0.5808 | 0.3377 | 7.64 |
| Y160 | 16 | 38 | 65 | 0.5 | 3.8 | 0.2866 | 0.0913 | 3.77 |
| Y157 | Y158 | 30 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.1853 | 0.0217 | 5.12 |
| Y158 | Y159 | 30 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1737 | 0.016 | 4.8 |
| Y159 | 85 | 50 | 80 | 0.5 | 4.3 | 0.239 | 0.0686 | 4.44 |
| Y159 | 86 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1196 | 0.0208 | 0.36 |
| Y158 | 117 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1063 | 0.0166 | 0.32 |
| Y156 | 15 | 5 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.2244 | 0.0122 | 6.2 |
| Y152 | Y155 | 36 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.5349 | 0.2028 | 14.78 |
| Y155 | 186 | 40 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.3617 | 0.123 | 6.72 |
| Y155 | 177 | 10 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.4338 | 0.0672 | 8.06 |
| Y152 | Y153 | 40 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.1391 | 0.0228 | 1.83 |
| Y153 | Y154 | 20 | 65 | 0.5 | 3 | 0.0935 | 0.0059 | 1.23 |
| Y154 | 118 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0506 | 0.57 |
| Y154 | 120 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.113 | 0.0186 | 0.34 |
| Y154 | 119 | 40 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1063 | 0.0313 | 0.32 |
| Y153 | 180 | 20 | 32 | 0.5 | 3.8 | 0.1994 | 0.0569 | 0.6 |
| Y139 | Y145 | 30 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.4737 | 0.1379 | 13.09 |
| Y145 | Y146 | 30 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.2595 | 0.035 | 7.17 |
| Y146 | Y149 | 26 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2936 | 0.0935 | 2.11 |
| Y149 | Y150 | 26 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2115 | 0.0445 | 1.52 |
| Y150 | Y151 | 10 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.3091 | 0.0686 | 0.93 |
| Y151 | 129 | 20 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.113 | 0.0176 | 0.34 |
| Y151 | 127 | 16 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1961 | 0.0427 | 0.59 |
| Y150 | 130 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0183 | 0.59 |
| Y149 | 27 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0183 | 0.59 |
| Y146 | Y147 | 53 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1831 | 0.0298 | 5.06 |
| Y147 | Y148 | 50 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.1531 | 0.0461 | 1.1 |
| Y148 | 179 | 10 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.2692 | 0.0523 | 0.81 |
| Y148 | 184 | 40 | 32 | 0.5 | 3.8 | 0.0964 | 0.0261 | 0.29 |
| Y147 | 24 | 53 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.301 | 0.1312 | 3.96 |
| Y145 | 13 | 40 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.45 | 0.2268 | 5.92 |
| Y139 | Y140 | 52 | 80 | 0.5 | 3.8 | 0.7475 | 0.6753 | -13.89 |
| Y140 | Y141 | 20 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1614 | 0.0233 | 1.16 |
| Y141 | 197 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1695 | 0.0137 | 0.51 |
| Y141 | Y142 | 20 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.0904 | 0.0068 | 0.65 |
| Y142 | 193 | 25 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.1196 | 0.025 | 0.36 |
| Y142 | 199 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.0964 | 0.0046 | 0.29 |
| Y140 | Y173 | 10 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.8099 | 0.1678 | -15.05 |
| Y173 | Y143 | 40 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.07 | 0.0046 | 1.3 |
| Y143 | Y144 | 40 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.0495 | 0.0024 | 0.92 |
| Y144 | 198 | 32 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.0399 | 0.0037 | 0.12 |
| Y144 | 171 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2659 | 0.0549 | 0.8 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y143 | 26 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1263 | 0.0077 | 0.38 |
| Y173 | 25 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.103 | 0.0052 | 0.31 |
| Y118 | Y125 | 54 | 150 | 0.5 | 3.3 | 0.3862 | 0.0978 | 24.01 |
| Y125 | Y126 | 30 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.3489 | 0.0406 | 21.69 |
| Y126 | Y127 | 28 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.2171 | 0.0175 | 13.5 |
| Y127 | Y129 | 28 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.2059 | 0.0136 | 12.8 |
| Y129 | Y130 | 28 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.2001 | 0.0129 | 12.44 |
| Y130 | Y131 | 40 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.1909 | 0.0159 | 11.87 |
| Y131 | Y132 | 34 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.1848 | 0.013 | 11.49 |
| Y132 | Y135 | 123 | 150 | 0.5 | 1.7 | 0.1461 | 0.0269 | 9.08 |
| Y135 | Y136 | 100 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.3055 | 0.1523 | 8.44 |
| Y136 | Y137 | 36 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.4042 | 0.1315 | 7.51 |
| Y137 | Y138 | 40 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.1802 | 0.0376 | 2.37 |
| Y138 | 168 | 38 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.3057 | 0.2316 | 0.92 |
| Y138 | 167 | 20 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.2018 | 0.0348 | 1.45 |
| Y137 | 170 | 100 | 32 | 0.5 | 4.3 | 0.2792 | 0.4929 | 0.84 |
| Y137 | 169 | 12 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.3269 | 0.0485 | 4.3 |
| Y136 | 201 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1294 | 0.0059 | 0.93 |
| Y135 | 200 | 115 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.0232 | 0.0013 | 0.64 |
| Y132 | Y133 | 14 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.1297 | 0.0076 | 2.41 |
| Y133 | Y134 | 150 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.2268 | 0.282 | 1.63 |
| Y134 | 161 | 30 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.2625 | 0.1326 | 0.79 |
| Y134 | 91 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2792 | 0.0604 | 0.84 |
| Y133 | 187 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2592 | 0.0522 | 0.78 |
| Y131 | 33 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1263 | 0.0231 | 0.38 |
| Y130 | 32 | 22 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0551 | 0.57 |
| Y129 | 31 | 32 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1196 | 0.0318 | 0.36 |
| Y127 | Y128 | 24 | 50 | 0.5 | 6.3 | 0.0974 | 0.0116 | 0.7 |
| Y128 | 29 | 8 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1787 | 0.0258 | 0.36 |
| Y128 | 30 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.113 | 0.0104 | 0.34 |
| Y126 | 28 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0302 | 0.59 |
| Y126 | 173 | 35 | 50 | 0.5 | 3.3 | 1.057 | 1.623 | 7.6 |
| Y125 | 14 | 20 | 50 | 0.5 | 4.3 | 0.3228 | 0.0958 | 2.32 |
| Y118 | Y119 | 20 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.3601 | 0.0716 | 6.69 |
| Y119 | Y120 | 89 | 65 | 0.5 | 4.2 | 0.2509 | 0.1499 | 3.3 |
| Y120 | Y121 | 30 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.4077 | 0.1926 | 2.93 |
| Y121 | Y122 | 38 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.3172 | 0.1409 | 2.28 |
| Y122 | Y123 | 12 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2379 | 0.0277 | 1.71 |
| Y123 | Y124 | 20 | 50 | 0.5 | 3 | 0.1558 | 0.0214 | 1.12 |
| Y124 | 121 | 20 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.1861 | 0.0479 | 0.56 |
| Y124 | 122 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1861 | 0.0273 | 0.56 |
| Y123 | 124 | 20 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0542 | 0.59 |
| Y122 | 123 | 12 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0327 | 0.57 |
| Y121 | 126 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.216 | 0.0365 | 0.65 |
| Y120 | 125 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.123 | 0.0122 | 0.37 |
| Y119 | 172 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.3323 | 0.0852 | 1 |
| Y119 | 12 | 34 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3326 | 0.1506 | 2.39 |
| Y107 | 9 | 20 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3256 | 0.0921 | 2.34 |
| Y106 | Y114 | 60 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.1824 | 0.0551 | 2.4 |
| Y114 | Y115 | 30 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.2546 | 0.0764 | 1.83 |
| Y115 | Y116 | 24 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1976 | 0.0361 | 1.42 |
| Y116 | Y117 | 5 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1322 | 0.0043 | 0.95 |
| Y117 | 140 | 30 | 50 | 0.5 | 2.3 | 0.0821 | 0.0086 | 0.59 |
| Y117 | 142 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1196 | 0.007 | 0.36 |
| Y116 | 144 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1562 | 0.0117 | 0.47 |
| Y115 | 146 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1363 | 0.009 | 0.41 |
| Y114 | 147 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0171 | 0.57 |
| Y102 | Y108 | 20 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2874 | 0.0459 | 5.34 |
| Y108 | Y109 | 70 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.1545 | 0.0352 | 2.87 |
| Y109 | Y111 | 20 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.2936 | 0.0704 | 2.11 |
| Y111 | Y112 | 24 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2463 | 0.0555 | 1.77 |
| Y112 | Y113 | 10 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1642 | 0.0115 | 1.18 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y113 | 132 | 30 | 50 | 0.5 | 1.7 | 0.0821 | 0.0084 | 0.59 |
| Y113 | 131 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0302 | 0.59 |
| Y112 | 141 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0302 | 0.59 |

| Y111 | 143 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.113 | 0.0104 | 0.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y109 | Y110 | 16 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1057 | 0.0086 | 0.76 |
| Y110 | 138 | 24 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.1263 | 0.0267 | 0.38 |
| Y110 | 139 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1263 | 0.0077 | 0.38 |
| Y108 | 8 | 30 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.1878 | 0.032 | 2.47 |
| Y102 | Y103 | 36 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2078 | 0.038 | 3.86 |
| Y103 | Y104 | 50 | 80 | 0.5 | 1.4 | 0.0807 | 0.0074 | 1.5 |
| Y104 | Y105 | 92 | 80 | 0.5 | 3 | 0.0479 | 0.0052 | 0.89 |
| Y105 | 150 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1063 | 0.0055 | 0.32 |
| Y105 | 149 | 22 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0551 | 0.57 |
| Y104 | 148 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2027 | 0.0195 | 0.61 |
| Y103 | 11 | 5 | 80 | 0.5 | 2.3 | 0.127 | 0.0035 | 2.36 |
| Y98 | Y99 | 50 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.5921 | 0.4012 | 11 |
| Y99 | Y100 | 30 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.485 | 0.1975 | 6.38 |
| Y100 | Y101 | 29 | 65 | 0.5 | 1.5 | 0.4424 | 0.1503 | 5.82 |
| Y101 | 176 | 66 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.2265 | 0.0895 | 2.98 |
| Y101 | 175 | 18 | 65 | 0.5 | 2.8 | 0.2159 | 0.0271 | 2.84 |
| Y100 | 145 | 32 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1861 | 0.0749 | 0.56 |
| Y99 | 7 | 24 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3214 | 0.1044 | 2.31 |
| Y99 | 10 | 33 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3214 | 0.1372 | 2.31 |
| Y97 | 6 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3228 | 0.0355 | 2.32 |
| Y86 | 4 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2338 | 0.0285 | 1.68 |
| Y85 | Y87 | 30 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.2537 | 0.0402 | 7.01 |
| Y87 | Y88 | 40 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1929 | 0.0254 | 5.33 |
| Y88 | Y89 | 32 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1715 | 0.0165 | 4.74 |
| Y89 | Y90 | 25 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1589 | 0.0115 | 4.39 |
| Y90 | Y91 | 28 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1375 | 0.0096 | 3.8 |
| Y91 | Y92 | 5 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.1249 | 0.0022 | 3.45 |
| Y92 | Y93 | 48 | 50 | 0.5 | 3 | 0.3993 | 0.2917 | 2.87 |
| Y93 | Y94 | 25 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.327 | 0.1006 | 2.35 |
| Y94 | Y95 | 25 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2477 | 0.0584 | 1.78 |
| Y95 | Y96 | 25 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1962 | 0.037 | 1.41 |
| Y96 | 92 | 110 | 50 | 0.5 | 1.7 | 0.1169 | 0.0574 | 0.84 |
| Y96 | 90 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0171 | 0.57 |
| Y95 | 89 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.123 | 0.0073 | 0.37 |
| Y94 | 88 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0171 | 0.57 |
| Y93 | 87 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1728 | 0.0143 | 0.52 |
| Y92 | 107 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1928 | 0.0177 | 0.58 |
| Y91 | 106 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1163 | 0.0066 | 0.35 |
| Y90 | 104 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0183 | 0.59 |
| Y89 | 102 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1163 | 0.0066 | 0.35 |
| Y 88 | 100 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1961 | 0.0183 | 0.59 |
| Y87 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2338 | 0.0188 | 1.68 |
| Y84 | Y56 | 20 | 250 | 0.5 | 2.3 | 0.3794 | 0.0296 | 71.41 |
| Y56 | Y58 | 20 | 150 | 0.5 | 2.7 | 1.038 | 0.3378 | 64.54 |
| Y58 | Y59 | 50 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.9443 | 0.4524 | 58.71 |
| Y59 | Y60 | 50 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.8916 | 0.4033 | 55.43 |
| Y60 | Y61 | 30 | 150 | 0.5 | 3 | 0.7938 | 0.2633 | 49.35 |
| Y61 | Y70 | 50 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.5769 | 0.2881 | 15.94 |
| Y70 | Y71 | 30 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.5606 | 0.1614 | 15.49 |
| Y71 | Y77 | 56 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.6674 | 0.5378 | 12.4 |
| Y77 | Y78 | 24 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.598 | 0.1896 | 11.11 |
| Y78 | Y79 | 28 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.3692 | 0.0821 | 6.86 |
| Y79 | Y80 | 70 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.2998 | 0.1282 | 5.57 |
| Y80 | Y81 | 28 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.295 | 0.0957 | 2.12 |
| Y81 | Y82 | 70 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.2004 | 0.1057 | 1.44 |
| Y82 | Y83 | 40 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1044 | 0.0171 | 0.75 |
| Y83 | 113 | 12 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.1928 | 0.0328 | 0.58 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y83 | 164 | 30 | 32 | 0.5 | 3.8 | 0.0565 | 0.0073 | 0.17 |
| Y82 | 163 | 60 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2293 | 0.2032 | 0.69 |
| Y81 | 155 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.226 | 0.0399 | 0.68 |
| Y80 | 154 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.432 | 0.1429 | 1.3 |
| Y80 | 112 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2992 | 0.0464 | 2.15 |
| Y79 | 110 | 10 | 50 | 0.5 | 4.1 | 0.1795 | 0.0183 | 1.29 |
| Y78 | 109 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3019 | 0.0472 | 2.17 |
| Y78 | 111 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2894 | 0.0434 | 2.08 |
| Y77 | 108 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1795 | 0.017 | 1.29 |
| Y71 | Y72 | 30 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.43 | 0.224 | 3.09 |
| Y72 | Y73 | 30 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.384 | 0.1638 | 2.76 |
| Y73 | Y74 | 30 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.3172 | 0.1125 | 2.28 |
| Y74 | Y75 | 30 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2505 | 0.0708 | 1.8 |
| Y75 | Y76 | 30 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1837 | 0.0387 | 1.32 |
| Y76 | 50 | 40 | 32 | 0.5 | 2 | 0.2792 | 0.1983 | 0.84 |
| Y76 | 49 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1595 | 0.0122 | 0.48 |
| Y75 | 48 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1595 | 0.0122 | 0.48 |
| Y74 | 47 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1595 | 0.0122 | 0.48 |
| Y73 | 46 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1595 | 0.0122 | 0.48 |
| Y72 | 45 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1097 | 0.0059 | 0.33 |
| Y70 | 194 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.0626 | 0.0014 | 0.45 |
| Y61 | Y62 | 85 | 125 | 0.5 | 3.3 | 0.7739 | 0.6747 | 33.41 |
| Y62 | Y63 | 20 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2699 | 0.0637 | 1.94 |
| Y62 | Y64 | 50 | 125 | 0.5 | 2.3 | 0.4598 | 0.1443 | 19.85 |
| Y64 | Y65 | 50 | 125 | 0.5 | 1.2 | 0.2777 | 0.0492 | 11.99 |
| Y 65 | Y66 | 50 | 65 | 0.5 | 1.2 | 0.3139 | 0.1251 | 4.13 |
| Y66 | 2 | 36 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2811 | 0.1138 | 2.02 |
| Y66 | 1 | 31 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2936 | 0.1087 | 2.11 |
| Y65 | 43 | 50 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.2987 | 0.1228 | 3.93 |
| Y65 | 44 | 45 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.2987 | 0.112 | 3.93 |
| Y64 | 41 | 10 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.2987 | 0.0363 | 3.93 |
| Y64 | 42 | 30 | 125 | 0.5 | 3.3 | 0.091 | 0.0045 | 3.93 |
| Y62 | Y67 | 51 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.4205 | 0.1552 | 11.62 |
| Y67 | Y68 | 10 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.3843 | 0.0448 | 7.14 |
| Y68 | Y69 | 71 | 65 | 0.5 | 2.2 | 0.3618 | 0.238 | 4.76 |
| Y69 | 35 | 48 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.3312 | 0.2001 | 2.38 |
| Y69 | 36 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3312 | 0.0566 | 2.38 |
| Y68 | 37 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3312 | 0.0566 | 2.38 |
| Y67 | 39 | 20 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.3405 | 0.075 | 4.48 |
| Y63 | 178 | 33 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.1531 | 0.0298 | 1.1 |
| Y63 | 40 | 25 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2792 | 0.1319 | 0.84 |
| Y60 | 105 | 16 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.3272 | 0.0509 | 6.08 |
| Y59 | 103 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.4564 | 0.1068 | 3.28 |
| Y58 | 101 | 10 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.4432 | 0.0792 | 5.83 |
| Y56 | Y57 | 30 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.4895 | 0.2163 | 6.44 |
| Y57 | 3 | 10 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.7764 | 0.2877 | 5.58 |
| Y57 | 189 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2858 | 0.0633 | 0.86 |
| Y56 | 196 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1429 | 0.0163 | 0.43 |
| Y55 | 99 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2429 | 0.0206 | 1.76 |
| Y54 | 97 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.263 | 0.0237 | 1.89 |
| Y53 | 95 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2602 | 0.0232 | 7.87 |
| Y14 | Y15 | 35 | 200 | 0.5 | 4.5 | 1.023 | 0.4518 | 121.1 |
| Y15 | Y16 | 30 | 200 | 0.5 | 1.7 | 1.009 | 0.2672 | 119.4 |
| Y16 | Y19 | 35 | 200 | 0.5 | 1.7 | 0.9628 | 02708 | 114 |
| Y19 | Y21 | 53 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.9459 | 0.3346 | 112 |
| Y21 | Y29 | 120 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.9137 | 0.6438 | 108.2 |
| Y29 | Y30 | 25 | 200 | 0.5 | 2.3 | 0.8112 | 0.1729 | 96.05 |
| Y30 | Y35 | 32 | 200 | 0.5 | 2.3 | 0.5533 | 0.0932 | 65.51 |
| Y35 | Y36 | 53 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.5189 | 0.1007 | 61.44 |
| Y36 | Y37 | 50 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.4861 | 0.0855 | 57.55 |
| Y37 | Y43 | 50 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.405 | 0.0596 | 47.95 |
| Y43 | Y44 | 38 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.7338 | 0.2421 | 45.62 |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| Y44 | Y46 | 20 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.6503 | 0.101 | 40.43 |
| Y46 | Y47 | 46 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.6115 | 0.1763 | 38.02 |
| Y47 | Y48 | 60 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.5754 | 0.1976 | 35.77 |
| Y48 | 34 | 40 | 50 | 0.5 | 2.8 | 1.467 | 3.463 | 10.54 |

| Y48 | Y49 | 12 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.3704 | 0.0232 | 23.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y49 | Y51 | 46 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.5454 | 0.2558 | 15.07 |
| Y51 | Y52 | 24 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.6626 | 0.2546 | 12.31 |
| Y52 | 153 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.5552 | 0.1073 | 3.99 |
| Y52 | 159 | 66 | 65 | 0.5 | 2.7 | 0.6324 | 0.7034 | 8.32 |
| Y51 | 160 | 46 | 32 | 0.5 | 4.3 | 0.0532 | 0.0097 | 0.16 |
| Y51 | 83 | 18 | 50 | 0.5 | 3.8 | 0.3618 | 0.1075 | 2.6 |
| Y49 | Y50 | 32 | 80 | 0.5 | 2.7 | 0.4284 | 0.1379 | 7.96 |
| Y50 | 151 | 72 | 80 | 0.5 | 1.7 | 0.3036 | 0.1373 | 5.64 |
| Y50 | 82 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3228 | 0.0355 | 2.32 |
| Y48 | 80 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3061 | 0.032 | 2.2 |
| Y47 | 78 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3131 | 0.0334 | 2.25 |
| Y46 | 77 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3353 | 0.0383 | 2.41 |
| Y44 | Y45 | 54 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.3945 | 0.2272 | 5.19 |
| Y45 | 81 | 39 | 50 | 0.5 | 6.3 | 0.359 | 0.2169 | 2.58 |
| Y45 | 79 | 44 | 50 | 0.5 | 8.8 | 0.3632 | 0.2615 | 2.61 |
| Y43 | 76 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3242 | 0.0358 | 2.33 |
| Y37 | Y38 | 53 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.7297 | 0.782 | 9.6 |
| Y38 | Y39 | 32 | 65 | 0.5 | 1.2 | 0.3907 | 0.1263 | 5.14 |
| Y39 | Y40 | 8 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.8873 | 0.5031 | 2.67 |
| Y40 | Y41 | 8 | 32 | 0.5 | 1.2 | 0.7245 | 0.3093 | 2.18 |
| Y41 | Y42 | 40 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.4852 | 0.5914 | 1.46 |
| Y42 | 22 | 37 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.2858 | 0.1935 | 0.86 |
| Y42 | 21 | 4 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1994 | 0.0144 | 0.6 |
| Y41 | 23 | 8 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.2393 | 0.0345 | 0.72 |
| Y40 | 20 | 5 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1628 | 0.0114 | 0.49 |
| Y39 | 61 | 54 | 50 | 0.5 | 3.8 | 0.3437 | 0.2467 | 2.47 |
| Y38 | 19 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3103 | 0.0328 | 2.23 |
| Y38 | 18 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.3103 | 0.0328 | 2.23 |
| Y36 | 75 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.5413 | 0.1559 | 3.89 |
| Y35 | 74 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.5663 | 0.1706 | 4.07 |
| Y30 | Y31 | 33 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.4979 | 0.1875 | 9.25 |
| Y31 | Y32 | 37 | 80 | 0.5 | 1.4 | 0.3256 | 0.0838 | 6.05 |
| Y32 | Y33 | 35 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.1544 | 0.0332 | 1.11 |
| Y33 | Y34 | 90 | 32 | 0.5 | 3.8 | 0.2492 | 0.3552 | 0.75 |
| Y34 | 57 | 76 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1529 | 0.1149 | 0.46 |
| Y34 | 58 | 5 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.0964 | 0.0038 | 0.29 |
| Y33 | 62 | 100 | 50 | 0.5 | 2.8 | 0.0501 | 0.0107 | 0.36 |
| Y32 | 59 | 30 | 50 | 0.5 | 2 | 0.3437 | 0.1364 | 2.47 |
| Y32 | 60 | 24 | 50 | 0.5 | 3.8 | 0.3437 | 0.1221 | 2.47 |
| Y31 | 73 | 10 | 5065 | 0.5 | 3.3 | 0.4453 | 0.1017 | 3.2 |
| Y30 | Y172 | 50 | 50 | 0.5 | 3.3 | 1.618 | 3.652 | 21.29 |
| Y172 | Y173 | 12 | 65 | 0.5 | 2.2 | 2.401 | 3.176 | 17.26 |
| Y173 | 195 | 57 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.0296 | 0.0016 | 0.39 |
| Y173 | 192 | 5 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.0698 | 0.0025 | 0.21 |
| Y172 | 156 | 37 | 100 | 0.5 | 2.8 | 0.3063 | 0.0972 | 4.03 |
| Y29 | 72 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.439 | 0.0606 | 12.13 |
| Y21 | Y22 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.5315 | 0.0984 | 3.82 |
| Y22 | Y24 | 8 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.4216 | 0.0603 | 0.03 |
| Y24 | Y25 | 32 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.359 | 0.1525 | 2.58 |
| Y25 | Y26 | 16 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.2588 | 0.0421 | 1.86 |
| Y26 | Y27 | 19 | 32 | 0.5 | 1.2 | 0.167 | 0.021 | 1.2 |
| Y27 | 133 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1097 | 0.0098 | 0.33 |
| Y27 | 137 | 20 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.0682 | 0.0041 | 0.49 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y27 | 136 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1263 | 0.0128 | 0.38 |
| Y26 | Y28 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2193 | 0.0377 | 0.66 |
| Y28 | 134 | 10 | 32 | 0.5 | 1.2 | 0.1097 | 0.0085 | 0.33 |
| Y28 | 135 | 5 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1097 | 0.0053 | 0.33 |
| Y25 | 152 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2393 | 0.027 | 0.72 |
| Y24 | 188 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1495 | 0.0108 | 0.45 |
| Y22 | Y23 | 9 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2625 | 0.0493 | 0.79 |
| Y23 | 70 | 5 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1263 | 0.0069 | 0.38 |
| Y23 | 71 | 20 | 65 | 0.5 | 1.2 | 0.1363 | 0.0248 | 0.41 |
| Y19 | Y20 | 50 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1513 | 0.0325 | 1.99 |
| Y20 | 190 | 8 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1308 | 0.0079 | 0.94 |
| Y20 | 69 | 8 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1461 | 0.0098 | 1.05 |
| Y16 | Y17 | 10 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.7597 | 0.2898 | 5.46 |
| Y17 | Y18 | 60 | 50 | 0.5 | 1.2 | 0.526 | 0.6268 | 3.78 |
| Y18 | 98 | 28 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.6281 | 0.7743 | 1.89 |
| Y18 | 96 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.6281 | 0.1954 | 1.89 |
| Y17 | 67 | 5 | 50 | 0.5 | 2.3 | 0.2338 | 0.016 | 1.68 |
| Y15 | 64 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2338 | 0.0188 | 1.68 |
| Y13 | 63 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1894 | 0.0283 | 0.57 |
| Y6 | Y7 | 60 | 65 | 0.5 | 2.2 | 0.8749 | 1.214 | 11.51 |
| Y7 | Y169 | 10 | 65 | 0.5 | 2.3 | 0.6066 | 0.1327 | 7.98 |
| Y7 | Y9 | 8 | 65 | 0.5 | 1.2 | 0.2683 | 0.0183 | 3.53 |
| Y9 | Y10 | 28 | 65 | 0.5 | 1.7 | 0.2166 | 0.0363 | 2.85 |
| Y10 | Y11 | 96 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.3075 | 0.331 | 2.21 |
| Y11 | Y12 | 18 | 32 | 0.5 | 2.7 | 0.4719 | 0.2704 | 1.42 |
| Y12 | 56 | 5 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.2094 | 0.0186 | 0.63 |
| Y12 | 54 | 40 | 32 | 0.5 | 1.7 | 0.2625 | 0.1748 | 0.79 |
| Y11 | 53 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1163 | 0.011 | 0.35 |
| Y11 | 55 | 96 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.0612 | 0.015 | 0.44 |
| Y10 | 158 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.2127 | 0.0214 | 0.64 |
| Y9 | 68 | 28 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.226 | 0.0967 | 0.68 |
| Y169 | Y170 | 40 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.3172 | 0.153 | 2.28 |
| Y169 | Y8 | 75 | 65 | 0.5 | 2.3 | 0.4333 | 0.3583 | 5.7 |
| Y8 | 65 | 15 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.103 | 0.0121 | 0.31 |
| Y8 | 191 | 15 | 65 | 0.5 | 3.3 | 0.4097 | 0.0879 | 5.39 |
| Y170 | Y171 | 54 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.3257 | 0.3594 | 0.98 |

| Y170 | 66 | 5 | 50 | 0.5 | 1.8 | 0.1809 | 0.0089 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y171 | 51 | 19 | 32 | 0.5 | 2.3 | 0.1628 | 0.0347 | 0.49 |
| Y171 | 52 | 28 | 32 | 0.5 | 2.2 | 0.1628 | 0.0496 | 0.49 |

Суммарные гидравлические потери в тепловой сети составили 32,07 м.вод.

ст. Рекомендации по балансировке тепловой сети приведены в п.6.3.

6.3 Гидравлическая балансировка сети

Гидравлическая балансировка тепловой сети заключается в установке балансировочных клапанов, Которые обеспечивают необходимый перепад давления для создания расчетного расхода у потребителей тепловой энергии. Монтаж балансировочных клапанов осуществляется подобно установке стандартной запорной арматуры. После монтажа и запуска системы теплоснабжения ведется наладка системы  теплоснабжения на основе гидравлического расчета с помощью специализированного портативного расходомера. На каждом участке тепловой сети выставляется требуемый расчетный расход теплоносителя с учетом дополнительных условий трубопроводов(загрязненность внутренних поверхностей, дополнительные местные сопротивления и т.д.) для правильного распределения тепловой энергии между потребителями. После проведенной гидравлической наладки у существующего насоса уменьшается КПД с одновременным увеличением удельной нормы расхода электрической энергии. Для решения данной задачи осуществляется замена сетевого насоса и подбирается как правило, импортный насос ведущих производителей для получения максимального КПД сетевого насоса при работе его в рабочей точке, которая образуется при пересечении его характеристики с характеристикой сети, которая была получена на основе гидравлического расчета.

Расчет и подбор балансировочных клапанов выполнен на основании предоставленной заказчиком расчетной схемы,  тепловых нагрузок и настоящего гидравлического расчета. Диаметры и настройки клапанов приведены в таблице 6.4.

Расходы теплоносителя к потребителю рассчитаны при температурном графике 95/70 С при давлении на выходе и на входе из котельной 53м.вод.ст. и 20 м.вод.ст. соответственно.

Подбор необходимого дополнительного сопротивления складывается из сопротивления балансировочного клапана и, при необходимости, сопротивления редуктора давления.

Таблица 6.4- Подбор дополнительного вводимого сопротивления

| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Позиция настройки |
| 1 | 14 кв Дружбы- 1 | 16.25 | 2.11 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | 17 кв Дружбы- 3 | 16.24 | 2.02 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | 19 кв Дружбы-5 | 20.3 | 5.58 | обр | 15 | 5 | - | - | - |
| 4 | 8 кв Дружбы-6 | 4.831 | 1.68 | обр | - | - | 25 | 2.6 | 3.0 |
| 5 | 8 кв Дружбы-7 | 21.11 | 1.68 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 13 кв Дружбы-8 | 4.741 | 2.32 | обр | - | - | 25 | 4.0 | 3.9 |
| 7 | 12 кв Дружбы-9 | 3.733 | 2.31 | обр | - | - | 32 | 5.5 | 3.6 |
| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Ду |
| 8 | 11кв Дружбы10 | 4.513 | 2.47 | обр | - | - | 25 | 4.0 | 3.9 |
| 9 | 11 кв Дружбы-12 | 4.379 | 2.34 | обр | - | - | 25 | 4.0 | 3.9 |
| 10 | 10 кв Дружбы-13 | 3.667 | 2.31 | обр | - | - | 32 | 5.5 | 3.6 |
| 11 | 12 кв Дружбы-15 | 4.583 | 2.36 | обр | - | - | 25 | 4.0 | 3.9 |
| 12 | 11 кв Дружбы-16 | 3.984 | 2.39 | обр | - | - | 25 | 3.9 | 3.8 |
| 13 | 37 кв Дружбы-18 | 3.554 | 5.92 | обр | - | - | 40 | 12.0 | 4.5 |
| 14 | 10 кв Дружбы-19 | 4.044 | 2.32 | обр | - | - | 25 | 4.0 | 3.9 |
| 15 | 30 кв Дружбы-22 | 3.977 | 6.20 | обр | - | - | 40 | 11.0 | 4.2 |
| 16 | 14 кв Дружбы-31 | 3.782 | 3.77 | обр | - | - | 32 | 6.5 | 4.0 |
| 17 | 16 кв Дружбы-35 | 3.882 | 3.83 | обр | - | - | 32 | 6.5 | 4.0 |
| 18 | 12 кв Советская-1 | 17.08 | 2.23 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 19 | 12 кв Советская-2 | 17.08 | 2.23 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 20 | 12 кв Советская-2б | 15.88 | 0.49 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 21 | 12 кв Советская-2в | 14 | 0.60 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 22 | 12 кв Советская-2г | 13.64 | 0.86 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 23 | 12 кв Советская-2д | 15.21 | 0.72 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 24 | 12 кв Советская-4 | 3.621 | 3.96 | обр | - | - | 32 | 6.5 | 4.0 |
| 25 | 12 кв Советская-6 | 2.621 | 0.31 | обр | - | - | 15 | 0.6 | 2.1 |
| 26 | 12 кв Советская-8 | 2.608 | 0.38 | обр | - | - | 15 | 0.6 | 2.1 |
| 27 | 12 кв Советская-9 | 3.721 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 1.1 | 2.9 |
| 28 | 12 кв Советская-11 | 4.093 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.9 |
| 29 | 12 кв Советская-13 | 4.06 | 0.36 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 30 | 12 кв Советская-15 | 4.075 | 0.34 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 31 | 12 кв Советская-17 | 4.028 | 0.36 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 32 | 2 кв Советская-19 | 3.956 | 0.57 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.9 |
| 33 | 1кв Советская-21 | 3.988 | 0.38 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 34 | 60 кв Советская- 3/5 | 10.21 | 10.54 | обр | - | - | 50 | 12.0 | 3.2 |
| 35 | 16 кв Административная 4 | 15.83 | 2.38 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 36 | 11 кв Административная 5 | 16.12 | 2.38 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 37 | 11 кв Административная 6 | 16.6 | 2.38 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 38 | 11 кв Административная 9 | 16.64 | 4.48 | обр | 15 | 5.0 | - | - | - |
| 39 | 11 кв Административная 11 | 16.71 | 0.84 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 40 | 11 кв Административная 14 | 16.74 | 3.93 | обр | 15 | 5.0 | - | - | - |
| 41 | 11 кв Административная 15 | 16.8 | 3.93 | обр | 15 | 5.0 | - | - | - |
| 42 | 11 кв Административная 16 | 16.47 | 3.93 | обр | 15 | 5.0 | - | - | - |
| 43 | 11 кв Административная 17 | 16.49 | 3.93 | обр | 15 | 5.0 | - | - | - |
| 44 | 11 кв Административная 18 | 17.08 | 0.33 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 45 | 11 кв Административная 19 | 16.73 | 0.48 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 46 | 11 кв Административная 20 | 16.5 | 0.48 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 47 | 11 кв Административная 21 | 16.36 | 0.48 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 48 | 11 кв Административная 22 | 16.29 | 0.48 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 49 | 11 кв Административная 23 | 15.91 | 0.84 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 50 | 1 кв Береговая -1 | 21.36 | 0.49 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 51 | 1 кв Береговая -2 | 21.33 | 0.49 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 52 | 1 кв Береговая -3 | 21.92 | 0.35 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 53 | 1 кв Береговая -4 | 21.03 | 0.79 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 54 | 1 кв Береговая -5 | 21.91 | 0.44 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Ду |
| 55 | 1 кв Береговая -6 | 21.34 | 0.63 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 56 | 1 кв Береговая -9 | 17.71 | 0.46 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 57 | 1 кв Береговая -11 | 17.93 | 0.29 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 58 | 12 кв Береговая -13 | 18.43 | 2.47 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 59 | 12 кв Береговая -15 | 18.46 | 2.47 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 60 | 12 кв Береговая -17 | 16.38 | 2.47 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 61 | 1 кв Береговая -28 | 18.62 | 0.36 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 62 | 2 кв Набережная-1 | 24.67 | 0.57 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 63 | 8 кв Набережная-3 | 22.56 | 1.68 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 64 | 5 кв Набережная-4 | 21.69 | 0.31 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 65 | 4 кв Набережная-4а | 22.13 | 1.30 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 66 | 8 кв Набережная-5 | 21.48 | 1.68 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 67 | 2 кв Набережная-6 | 22.48 | 0.68 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 68 | 4 кв Набережная-8 | 21.45 | 1.05 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 69 | 1 кв Набережная-9 | 20.58 | 0.38 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 70 | 1 кв Набережная-11 | 20.54 | 0.41 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 71 | 80 кв Набережная-15/25 | 19.47 | 12.1 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 72 | 18 кв Набережная-16 | 18.68 | 3.20 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 73 | 18 кв Набережная-18 | 18.73 | 4.07 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 74 | 18 кв Набережная-20 | 18.56 | 3.89 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 75 | 12 кв Набережная-22 | 18.51 | 2.33 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 76 | 12 кв Набережная-24 | 17.84 | 2.41 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 77 | 12 кв Набережная-26 | 17.49 | 2.25 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 78 | 16 кв Набережная-27 | 17.12 | 2.61 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 79 | 12 кв Набережная-28 | 17.1 | 2.20 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 80 | 16 кв Набережная-29 | 17.21 | 2.58 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 81 | 12 кв Набережная-30 | 16.78 | 2.32 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 82 | 16 кв Набережная-31 | 16.4 | 2.60 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 83 | 16 кв Комсомольская -2 | 3.764 | 4.44 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 84 | 1 кв Комсомольская – 3 | 3.858 | 0.36 | обр | 15 | 2.5 | 40 | 8.0 | 3.4 |
| 85 | 1 кв Горького-2 | 20.39 | 0.52 | обр | - | 2.5 | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 86 | 2 кв Горького-4 | 20.18 | 0.57 | обр | 15 |  | - | - | - |
| 87 | 1 кв Горького-6 | 20.09 | 0.37 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 88 | 2 кв Горького-8 | 19.99 | 0.57 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 89 | 2 кв Горького-9 | 3.3313 | 0.84 | обр | - | - | 15 | 1.5 | 3.4 |
| 90 | 2 кв Горького-12 | 19.91 | 0.84 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 91 | 3 кв Горького-47 | 3.824 | 0.47 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 3.7 |
| 92 | 8 кв Центральная -1 | 22.8 | 1.87 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 93 | 8 кв Центральная- 2 | 19.87 | 1.89 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 94 | 8 кв Центральная -3 | 22.22 | 1.89 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 95 | 8 кв Центральная -4 | 18.7 | 1.89 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 96 | 8 кв Центральная -5 | 21.8 | 1.76 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 97 | 2 кв Центральная-6 | 21.06 | 0.59 | обр | 20 | 2.5 | - | - | - |
| 98 | 22 кв Центральная-7 | 20.49 | 5.83 | обр | 15 | 8 | - | - | - |
| 99 | 1 кв Центральная- 8 | 21.05 | 0.35 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 100 | 16 кв Центральная- 9 | 19.53 | 3.28 | обр | 15 | 5 | - | - | - |
| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Ду |
| 101 | 2 кв Центральная- 10 | 21 | 0.59 | обр | 20 | 2.5 | - | - | - |
| 102 | 23 кв Центральная- 11 | 18.84 | 6.08 | обр | 15 | 8 | - | - | - |
| 103 | 1 кв Центральная- 12 | 21.01 | 0.35 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 104 | 2 кв Центральная- 14 | 20.98 | 0.58 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 105 | 8 кв Центральная- 15 | 16.44 | 1.29 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 106 | 12 кв Центральная- 17 | 16.01 | 2.17 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 107 | 8 кв Центральная- 17а | 15.9 | 1.29 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 108 | 14 кв Центральная- 23 | 16.01 | 2.08 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 109 | 14 кв Центральная- 23а | 15.59 | 2.15 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 110 | 2 кв Центральная- 29а | 15.18 | 0.58 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 111 | 2 кв Пионерская -1 | 3.739 | 0.58 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.8 |
| 112 | 2 кв Пионерская- 1а | 3.131 | 0.76 | обр | - | - | 15 | 1.6 | 3.7 |
| 113 | 2 кв Пионерская- 3 | 3.724 | 0.61 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.8 |
| 114 | 1 кв пер. Первомайский -1 | 3.898 | 0.32 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 115 | 1 кв пер. Первомайский -4 | 3.883 | 0.57 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.8 |
| 116 | 1 кв пер. Первомайский -5 | 3.921 | 0.32 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 117 | 1 кв пер. Первомайский -6 | 3.947 | 0.34 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 118 | 1 кв пер.Октябрьский -2 | 3.119 | 0.56 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 119 | 1 кв пер.Октябрьский -3 | 3.161 | 0.56 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 120 | 1 кв пер.Октябрьский -4 | 3.247 | 0.57 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 121 | 2 кв пер.Октябрьский -5 | 3.15 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 122 | 1 кв пер.Октябрьский -8 | 3.96 | 0.37 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 123 | 2 кв пер.Октябрьский -9 | 3.521 | 0.65 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 124 | 1 кв пер.Октябрьский -10 | 3.449 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 1.1 | 2.9 |
| 125 | 1 кв пер. Октябрьский- 15 | 3.498 | 0.34 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 2.0 |
| 126 | 2 кв пер. Октябсрький-17 | 3.632 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 1.2 | 3.1 |
| 127 | Калинина 1 | 4.175 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 128 | 1 кв пер.Красный- 2 | 4.218 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 129 | 1 кв пер.Красный- 3 | 20.11 | 0.33 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 130 | 1 кв пер.Красный- 4 | 20.08 | 0.33 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 131 | 1 кв пер.Красный- 6 | 20.08 | 0.33 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 132 | 1 кв пер.Красный- 10 | 20.1 | 0.38 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 133 | 2 кв пер.Красный- 12 | 20.12 | 0.49 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 134 | 1 кв пер.Красный- 16 | 4.436 | 0.38 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 135 | 1 кв пер.Красный- 20 | 4.474 | 0.38 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 136 | 2 кв Калинина -2 | 4.256 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 137 | 2 кв Калинина -3 | 4.198 | 0.59 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 138 | 1 кв Калинина -4 | 4.259 | 0.36 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 139 | 1 кв Калинина -5 | 4.347 | 0.34 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 140 | 2 кв Калинина -6 | 4.259 | 0.47 | обр | - | - | 15 | 0.8 | 2.6 |
| 141 | 2 кв Калинина -7 | 3.395 | 0.56 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.8 |
| 142 | 1 кв Калинина -8 | 4.336 | 0.41 | обр | - | - | 15 | 0.62 | 2.2 |
| 143 | 2 кв Калинина -10 | 4.471 | 0.57 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 144 | 2 кв Калинина -12 | 4.538 | 0.61 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 145 | 2 кв Калинина -17 | 4.457 | 0.57 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Ду |
| 146 | 1 кв Калинина -20 | 4.555 | 0.32 | обр | - | - | 15 | 0.5 | 1.8 |
| 147 | 27 кв Набережная- 30а | 16.57 | 5.64 | обр | 20 | 8 | - | - | - |
| 148 | 3 кв пер. Красный-8 | 20.2 | 0.72 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 149 | 22 кв Комсомольская- 1а | 15.91 | 3.99 | обр | 15 | 5 | - | - | - |
| 150 | 4 кв Центральная-17б | 15.38 | 1.30 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 151 | 2 кв Центральная -19а | 15.41 | 0.68 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 152 | 18 кв Набережная-14 | 11.86 | 4.03 | обр | 15 | 5 | - | - | - |
| 153 | 2м кв Дружбы -31а | 3.607 | 0.48 | обр | - | - | 15 | 0.9 | 2.7 |
| 154 | 1 кв Набережная-8а | 22.56 | 0.64 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 155 | Комсомольская 1б | 14.71 | 8.32 | обр | 20 | 8 | - | - | - |
| 156 | Комсомольская 2а | 16.59 | 0.16 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 157 | Горького 7 | 3.167 | 0.79 | обр | - | - | 15 | 0.7 | 2.3 |
| 158 | Горького 42 | 3.764 | 0.37 | обр | - | - | 15 | 0.7 | 2.3 |
| 159 | Центральная 21 а | 14.87 | 0.69 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 160 | Центральная 27 | 15.23 | 0.17 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 161 | Милиция(ул. Дружбы 39) | 3.967 | 1.09 | обр | - | - | 15 | 1.8 | 3.9 |
| 162 | Больница: хозяйств. корпус(ул. Азина 19) | 3.25 | 1.45 | обр | - | - | 15 | 2.6 | 5.0 |
| 163 | кухня(ул.Азина19) | 2.857 | 0.92 | обр | - | - | 15 | 2.0 | 4.1 |
| 164 | главный корпус(ул.Азина 19) | 3.299 | 4.30 | обр | - | - | 32 | 8.0 | 1.5 |
| 165 | детское отделение(ул. Азина 19) | 2.408 | 0.84 | обр | - | - | 15 | 1.7 | 3.8 |
| 166 | детская консультация(ул.Советская 10) | 2.511 | 0.80 | обр | - | - | 15 | 1.7 | 3.8 |
| 167 | ул.Дружбы 14 | 4.116 | 1.00 | обр | - | - | 15 | 1.6 | 3.7 |
| 168 | МОУ СОШ №1(ул. Дружбы 17) | 0.925 | 7.60 | обр | - | - | 50 | 25.0 | 4.9 |
| 169 | МОУ СОШ №1(ул. Дружбы 33) | 3.277 | 7.64 | обр | - | - | 50 | 17.0 | 3.8 |
| 170 | детсад №2 «Цветик- семицветик»(ул. Дружбы 11) | 3.184 | 2.84 | обр | - | - | 32 | 5.5 | 3.7 |
| 171 | детсад №4 «Огонек»( ул. Калинина 13) | 3.059 | 2.98 | обр | - | - | 32 | 5.5 | 3.7 |
| 172 | ул.Дружбы 20 | 3.513 | 8.06 | обр | - | - | 50 | 17.0 | 3.8 |
| 173 | Школа искусств (ул.Административная 10) | 16.91 | 1.10 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 174 | ул. Советская 7 | 3.687 | 0.81 | обр | - | - | 15 | 1.6 | 3.7 |
| 175 | администрация (ул. Дружбы25) | 3.882 | 0.60 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.9 |
| 176 | социальная квартира (ул.Советская 7а) | 3.738 | 0.29 | обр | - | - | 15 | 0.55 | 1.9 |
| 177 | ДЮКфп (ул.Дружбы 20а) | 3.398 | 6.72 | обр | - | - | 50 | 15 | 3.5 |
| 178 | рынок(ул.Горького 15) | 3.892 | 0.78 | обр | - | - | 15 | 1.6 | 3.7 |
| 179 | ЧП Гилязов(ул. Набережная9) | 20.54 | 0.45 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 180 | аптека(ул.Дружбы 5а) | 20.73 | 0.86 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 181 | сбербанк(ул.набережная 8) | 21.46 | 0.94 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 182 | ул. Набережная 2а | 21.55 | 5.39 | обр | 20 | 8 | - | - | - |
| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Ду |
| 183 | ООО «Рица»9(ул. Набережная 12) | 2.627 | 0.21 | обр | - | - | 15 | 0.38 | 1.5 |
| 184 | РАЙПО ма-н «Полянка»(ул. Дружбы 23) | 2.851 | 0.36 | обр | - | - | 15 | 0.7 | 2.3 |
| 185 | РАЙПО ма-н «Сельхозпродукты»( ул.Центральная 13) | 17.86 | 0.45 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 186 | ЧП Гилязов хозмаг(ул.Набережная 10) | 2.628 | 0.39 | обр | - | - | 15 | 0.8 | 2.5 |
| 187 | ООО «Арбат»(ул.Дружбы 5б) | 21.25 | 0.43 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 188 | ЧП Семакин (ул. Дружбы 21) | 2.887 | 0.51 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.9 |
| 189 | ЧП Зимина(ул.Советская 12) | 2.61 | 0.12 | обр | - | - | 15 | 0.3 | 1.1 |
| 190 | ИП Мингазова(ул.Дружбы 21а) | 2.891 | 0.29 | обр | - | - | 15 | 0.6 | 2.1 |
| 191 | ул.Горького 25 | 3.952 | 0.64 | обр | - | - | 15 | 1.0 | 2.9 |
| 192 | Гостиница(ул.Советская 35 а) | 3.642 | 0.93 | обр | - | - | 15 | 1.8 | 3.8 |
| 193 | Волгателеком | 25.57 | 2.03 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 194 | ЧП Пестрикова (ул.Дружбы 3) | 23.83 | 0.70 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 195 | Пожарная часть(ул. Дружбы2) | 25.3 | 1.72 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 196 | Почта | 25.03 | 0.32 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 197 | Проходная(ул. Дружбы 1) | 24.24 | 1.74 | обр | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 198 | Заводоуправление( ул. Дружбы 1) | 23.75 | 6.85 | обр | 20 | 8 | - | - | - |

По результатам гидравлической балансировки сети количество регуляторов перепада давления составило 111 шт., балансировочных клапанов-87 шт. Регуляторы  перепада давления в установке дополнительно вводимого сопротивления являются неотъемлемой частью гидравлической балансировки тепловой сети.

Регуляторы перепада давления с ограничением расхода в установке дополнительно вводимого сопротивления являются неотъемлемой частью гидравлической балансировки тепловой сети. Для установки необходимого перепада давления на клапане и перепада давления у абонента необходимо установить приборы измерения давления на соответствующих участках.

Место установки дополнительного сопротивления выбрано с учетом требований невскипания жидкости и максимально допустимого давления в отопительных приборах у потребителей тепловой энергии.

Глава 7. Гидравлический расчет тепловых сетей МУП « Краснополянский водоканал» БКУ-6 по ул.Молодежная.

7.1. Общие сведения о котельной

7.1.1. Характеристика котельной

Водогрейная котельная БКУ- 6400 МУП «Краснополянский водоканал», располагается в пгт Красная Поляна Вятскополянкого района Кировской области.

Присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 5,609 Гкал/ч.

Котельная выполнена в модульном исполнении, смонтирована в помещении из легких конструкций. В котельной установлено 2 котла Vitomax 100- LW мощностью 2,9 МВт каждый, а так же необходимое вспомогательное оборудование.

Котлы Vitomax 100- LW вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды, которая подается на теплообменное оборудование циркуляционными насосами котлового контура CP-G 100-2350 A/BAQE/7,5 фирмы «DAB» с электродвигателем мощностью 7,5и кВт каждый. Всего в котельной установлено 3 насоса котлового контура ,2 из которых в работе.

Нагретый в теплообменниках теплоноситель подается в тепловую сеть циркуляционными насосамиTP100-310/2 фирмы «GRUNDFOS» с электродвигателем мощностью 15,0 кВт каждый. Всего в котельной установлено 3 сетевых насоса, 2 из которых в работе.

Для подпитки котлового контура в котельной установлено 2 насоса CR1S-2A-FGJ-A-E-HQQE фирмы «Grundfos» с электродвигателем мощностью 0,37 кВт каждый.

Для подпитки тепловой сети установлено 2 насоса CR5-3 A-FGJ-A-E-HQQE фирмы «Grundfos» с электродвигателем мощностью 0,37 кВт каждый.

Подпитка тепловых сетей и котлового контура осуществляется из сетей водопровода, для снижения содержания солей накипи в подпиточной воде в котельной установлена система химводоочистки с насосом – дозатором комплексонов.

Основным топливом котельной является природный газ, резервным топливом котельной является дизельное топливо.

Температурный график тепловой сети -95/70С. Система теплоснабжения- закрытая. Наружные водяные сети проложены в надземном и подземном исполнениях. Система ГВС отсутствует.

7.1.2 Присоединенная тепловая нагрузка

7.1.2.1 Расчетная часовая тепловая нагрузка

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий ( Q omax), при отсутствии проектной информации на здание,определяется по укрупненным показателям, по [2]:

Q omax = aVqo(tj-to)(1+Kи.р.)*10 ^-6, Гкал/ч;

где tj- расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, С;

tо= -33 C расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в Вятскополянском районе Кировской области, согласно [1];

a= 0,97- поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо = -33 С от tо = -30 С, при которой определено соответствующее значение qo;

V – объем здания по наружному обмеру, м^3

qo- удельная отопительная характеристика здания при tо= - 30 С, ккал/м^3 ч С;

Kи.р.- расчетный коэффициент инфильстрации, обусловленной тепловым и ветровым напором;

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р. определяется по формуле:

Kи.р.= ,

где g= 9,81 м/с, ускорение свободного падения; L- свободная высота здания, м;

wo =3,9 м/с расчетная для Вятскополянского района Кировской области скорость ветра в отопительный период; принимаются по СНиП 23-01-99 [1].

7.1.2.2 Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, определяется по формуле [2]:

Qo=, Гкал

где Q omax- расчетное значение часмовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, С;

tо= -33 С – расчетное значение температуры воздуха для системы отопления в Вятскополянского района Кировской области;

= -5,7 C- среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период;

n= 231 дней- продолжительность отопительного периода.Результаты расчетов тепловой нагрузки и расходов теплоносителя по зданиям приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Расчет потребности в тепловой энергии на отопление

| № п/п | Потребитель | Максимальная тепловая нагрузка га отопление ,Гкал/ч | Годовая тепловая нагрузка на отопление , Гкал/год | Расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальная, 6 | 0,01010 | 25,861 | 0,404 |
| 2 | КОС ул. Коммунальная ,2 а | 0,11340 | 278,236 | 4,536 |
| 3 | АБК+ пристрой, Коммунальная, 2 а | 0,08251 | 211,257 | 3,301 |
| 4 | Гараж Коммунальная 2а | 0,22283 | 429,573 | 8,913 |
| 5 | Коммунальная,7 | 0,00825 | 21,132 | 0,330 |
| 6 | Коммунальная,9 | 0,10840 | 277,535 | 4,336 |
| 7 | Коммунальная,10 | 0,11043 | 282,728 | 4,417 |
| 8 | Коммунальная,11 | 0,05617 | 143,817 | 2,247 |
| 9 | Коммунальная,12 | 0,05862 | 150,083 | 2,345 |
| 10 | Коммунальная,13 | 0,05862 | 150,083 | 2,345 |
| 11 | Коммунальная,14 | 0,05862 | 150,083 | 2,345 |
| 12 | Коммунальная,15 | 0,05862 | 150,083 | 2,345 |
| 13 | Коммунальная,16 | 0,05862 | 150,083 | 2,345 |
| 14 | Коммунальная,16а | 0,11472 | 293,720 | 4,589 |
| 15 | Коммунальная,17 | 0,11472 | 293,720 | 4,589 |
| 16 | Коммунальная,18 | 0,11472 | 293,720 | 4,589 |
| 17 | Молодежная,1 | 0,02552 | 65,342 | 1,021 |
| 18 | Молодежная,2 | 0,05168 | 132,306 | 2,067 |
| 19 | ГОУ ПУ-33 УЛ. Молодежная 2а | 0,47289 | 1105,748 | 18,916 |
| 20 | Молодежная,13 | 0,05840 | 149,529 | 2,336 |
| 21 | Молодежная,4 | 0,02015 | 51,603 | 0,906 |
| 22 | Молодежная,4а | 0,02020 | 51,726 | 0,808 |
| 23 | Молодежная,5 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 24 | Молодежная,6 | 0,03405 | 87,169 | 1,362 |
| 25 | Молодежная,7 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 26 | Молодежная,8 | 0,05100 | 130,584 | 2,040 |
| 27 | Молодежная,9 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 28 | Молодежная,10 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 29 | Молодежная,11 1й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 30 | Молодежная,11 2й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 31 | Молодежная,12 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 32 | Молодежная,13 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 33 | Молодежная,14 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 34 | Молодежная,15 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 35 | Молодежная,16 1 й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 36 | Молодежная,16 1й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 37 | Молодежная,17 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 38 | Молодежная,19 1й ввод | 0,03415 | 87,435 | 1,366 |
| 39 | Молодежная,19 2й ввод | 0,03415 | 87,435 | 1,366 |
| 40 | Молодежная,19а | 0,00939 | 24,043 | 0,376 |
| 41 | Молодежная,20а | 0,00939 | 24,043 | 0,376 |
| 42 | Молодежная,21а | 0,03519 | 90,089 | 1,407 |
| 43 | Молодежная,22 1й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 43а | Молодежная,22 2й ввод | 0,04493 | 115,023 | 1,797 |
| 44 | Молодежная,24 | 0,05089 | 130,303 | 2,036 |
| 45 | Молодежная,26 | 0,38768 | 992,585 | 15,507 |
| 46 | Молодежная,28 | 0,03290 | 84,239 | 1,316 |
| 47 | Радужная,1-2 квартиры | 0,14513 | 371,580 | 5,805 |
|  | Березка(Досуг), Радужная,1 | 0,12202 | 312,409 | 4,881 |
| 48 | Радужная,1а | 0,29663 | 759,472 | 11,865 |
| 49 | Детский Сад «Калинка», Радужная,3 | 0,18511 | 473,942 | 7,404 |
|  | Художественный класс, ул.Радужная,3 | 0,03342 | 85,564 | 1,337 |
| 50 | Радужная,4 | 0,13597 | 348,122 | 5,439 |
| 51 | Радужная,5 | 0,11868 | 303,858 | 4,747 |
| 52 | Радужная,6 | 0,19464 | 498,348 | 7,786 |
| 53 | Радужная,7- 5 квартир | 0,12074 | 309,134 | 4,830 |
| 54 | Радужная,8- 8 квартир | 0,11592 | 296,791 | 4,637 |
| 55 | Радужная,9 | 0,16927 | 433,388 | 6,771 |
| 56 | Радужная,10- 7 квартир | 0,11550 | 295,710 | 4,620 |
| 57 | Радужная,11 | 0,16210 | 415,025 | 6,484 |
| 58 | Радужная,12 | 0,09677 | 247,762 | 3,871 |
| 59 | Радужная,13 | 0,19222 | 492,140 | 7,689 |
|  | ВСЕГО | 5,609 | 14101,999 | 224,349 |

Расчетная тепловая нагрузка на отопление по результатам расчета составила 5,609 Гкал/ч,  общий расход теплоносителя в тепловой сети составил 224,349 т/ч.

7.2 Гидравлический расчет

Специалистами отдела энергоаудита и технической экспертизы КОГУП «Агентство энергосбережения» выполнен гидравлический расчет тепловых сетей котельной БКУ-6400 МУП «Краснополянский водоканал» п.г.т. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. Результаты расчета тепловой сети сведены в таблице 7.2 и 7.3. Номера и обозначения участков приведены согласно схеме (графическая часть лист 2).

Таблица 7.2 –Результаты гидравлического расчета по падающей линии

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOT | УТ1 | 15 | 300 | 0.5 | 18 | 0.8426 | 0.6632 | 224.5 |
| УТ1 | УТ2 | 152 | 250 | 0.5 | 3.1 | 0.7756 | 0.4878 | 143.5 |
| УТ2 | УТ3 | 10 | 250 | 0.5 | 1 | 0.6802 | 0.0428 | 126 |
| УТ3 | УТ4 | 59 | 250 | 0.5 | 1.5 | 0.5935 | 0.1163 | 110 |
| УТ4 | УТ5 | 38 | 250 | 0.5 | 1 | 0.3481 | 0.026 | 64.49 |
| УТ5 | УТ6 | 47 | 200 | 0.5 | 2 | 0.5534 | 0.114 | 64.49 |
| УТ6 | УТ7 | 58 | 200 | 0.5 | 1 | 0.4503 | 0.0786 | 52.48 |
| УТ7 | УТ8 | 128 | 200 | 0.5 | 2 | 0.3754 | 0.1191 | 43.75 |
| УТ8 | УТ9 | 42 | 200 | 0.5 | 2 | 0.288 | 0.0289 | 33.56 |
| УТ9 | УТ10 | 81 | 150 | 0.5 | 2.5 | 0.3844 | 0.1176 | 25.77 |
| УТ10 | УТ11 | 88 | 150 | 0.5 | 1 | 0.3124 | 0.0771 | 20.94 |
| УТ11 | УТ12 | 46 | 150 | 0.5 | 1 | 0.2114 | 0.0197 | 14.17 |
| УТ12 | 59 | 86 | 125 | 0.5 | 2.5 | 0.1623 | 0.0275 | 7.69 |
| УТ12 | 57 | 5 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.2121 | 0.0086 | 6.48 |
| УТ11 | 55 | 5 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.2215 | 0.0094 | 6.77 |
| УТ10 | 53 | 15 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2674 | 0.0294 | 4.83 |
| УТ9 | 52 | 10 | 100 | 0.5 | 2.5 | 0.2549 | 0.017 | 7.79 |
| УТ8 | УТ13 | 26 | 65 | 0.5 | 3 | 0.7847 | 0.4775 | 10.19 |
| УТ13 | 51 | 57 | 50 | 0.5 | 3.5 | 0.599 | 0.7472 | 4.75 |
| УТ13 | 50 | 5 | 50 | 0.5 | 3 | 0.686 | 0.1481 | 5.44 |
| УТ7 | 49 | 52 | 100 | 0.5 | 3 | 0.2857 | 0.0706 | 8.73 |
| УТ6 | 46 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1664 | 0.0079 | 1.32 |
| УТ15 | 48 | 65 | 50 | 0.5 | 3 | 1.497 | 5.212 | 11.87 |
| УТ4 | УТ14 | 40 | 250 | 0.5 | 1.5 | 0.2454 | 0.0453 | 45.47 |
| УТ14 | УТ15 | 110 | 150 | 0.5 | 1.5 | 0.6135 | 0.3717 | 41.13 |
| УТ15 | УТ16 | 52 | 150 | 0.5 | 2 | 0.4029 | 0.0861 | 27.01 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ16 | УТ17 | 80 | 150 | 0.5 | 3.4 | 0.3679 | 0.1125 | 24.66 |
| УТ17 | УТ18 | 35 | 150 | 0.5 | 1 | 0.3328 | 0.038 | 22.31 |
| УТ18 | УТ19 | 92 | 150 | 0.5 | 2 | 0.2643 | 0.0613 | 17.72 |
| УТ19 | УТ20 | 33 | 150 | 0.5 | 1 | 0.1959 | 0.0127 | 13.13 |
| УТ20 | УТ21 | 92 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.2778 | 0.1037 | 8.49 |
| УТ21 | 58 | 104 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2142 | 0.098 | 3.87 |
| УТ21 | 56 | 5 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2557 | 0.0143 | 4.62 |
| УТ20 | 54 | 5 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2569 | 0.0144 | 4.64 |
| УТ19 | 16 | 120 | 80 | 0.5 | 3.5 | 0.2541 | 0.1601 | 4.59 |
| УТ18 | 15 | 5 | 80 | 0.5 | 2.5 | 0.2541 | 0.0141 | 4.59 |
| УТ17 | 12 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2963 | 0.0389 | 2.35 |
| УТ16 | 10 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2963 | 0.0389 | 2.35 |
| УТ15 | 8 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2837 | 0.0357 | 2.25 |
| УТ14 | 6 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.5473 | 0.1371 | 4.34 |
| УТ3 | УТ22 | 41 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.889 | 0.6884 | 16.06 |
| УТ22 | УТ23 | 94 | 80 | 0.5 | 2 | 0.6444 | 0.7999 | 11.64 |
| УТ23 | УТ24 | 45 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.5143 | 0.2509 | 9.29 |
| УТ24 | УТ25 | 58 | 65 | 0.5 | 3.9 | 0.5344 | 0.455 | 6.94 |
| УТ25 | 14 | 28 | 32 | 0.5 | 2.5 | 1.253 | 2.671 | 4.59 |
| УТ25 | 13 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.6415 | 0.1664 | 2.35 |
| УТ24 | 11 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.6415 | 0.1664 | 2.35 |
| УТ23 | 9 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.6415 | 0.1664 | 2.35 |
| УТ22 | 7 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 1.207 | 0.5888 | 4.42 |
| УТ2 | УТ26 | 294 | 150 | 0.5 | 6 | 0.2608 | 0.1893 | 17.48 |
| УТ26 | УТ27 | 94 | 125 | 0.5 | 1.5 | 0.3619 | 0.1375 | 17.15 |
| УТ27 | УТ28 | 211 | 125 | 0.5 | 2 | 0.3535 | 0.2861 | 16.75 |
| УТ28 | УТ29 | 124 | 100 | 0.5 | 1.5 | 0.4401 | 0.3457 | 13.45 |
| УТ29 | 4 | 56 | 80 | 0.5 | 3.5 | 0.4932 | 0.3067 | 8.91 |
| УТ29 | 2 | 36 | 65 | 0.5 | 2.5 | 0.3496 | 0.1213 | 4.54 |
| УТ28 | 3 | 104 | 50 | 0.5 | 4 | 0.4161 | 0.6378 | 3.3 |
| УТ27 | 1 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1092 | 0.008 | 0.4 |
| УТ26 | 5 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.0901 | 0.0055 | 0.33 |
| УТ1 | УТ51 | 26 | 300 | 0.5 | 1 | 0.304 | 0.0131 | 80.99 |
| УТ51 | УТ30 | 88 | 300 | 0.5 | 1 | 0.3025 | 0.0331 | 80.61 |
| УТ30 | УТ38 | 10 | 300 | 0.5 | 1 | 0.2237 | 0.0043 | 59.61 |
| УТ38 | УТ39 | 166 | 300 | 0.5 | 2 | 0.2237 | 0.0348 | 59.61 |
| УТ39 | УТ40 | 43 | 250 | 0.5 | 1.5 | 0.238 | 0.0151 | 44.1 |
| УТ40 | УТ41 | 126 | 100 | 0.5 | 3 | 0.7033 | 0.9326 | 21.49 |
| УТ41 | УТ42 | 38 | 100 | 0.5 | 1 | 0.592 | 0.2009 | 18.09 |
| УТ42 | УТ43 | 52 | 100 | 0.5 | 1 | 0.4585 | 0.1611 | 14.01 |
| УТ43 | УТ44 | 32 | 100 | 0.5 | 1 | 0.3151 | 0.0486 | 9.63 |
| УТ44 | УТ45 | 48 | 100 | 0.5 | 1 | 0.2818 | 0.0465 | 8.61 |
| УТ45 | УТ46 | 42 | 100 | 0.5 | 1 | 0.215 | 0.0293 | 6.57 |
| УТ46 | УТ52 | 15 | 50 | 0.5 | 1.3 | 0.2257 | 0.0279 | 1.79 |
| УТ52 | 42 | 50 | 50 | 0.5 | 3 | 0.1778 | 0.0563 | 1.41 |
| УТ52 | 40 | 47 | 50 | 0.5 | 2 | 0.0479 | 0.0041 | 0.38 |
| УТ46 | УТ50 | 6 | 40 | 0.5 | 1.5 | 0.5711 | 0.1159 | 2.74 |
| УТ50 | 38 | 28 | 40 | 0.5 | 2.5 | 0.2856 | 0.1102 | 1.37 |
| УТ50 | 39 | 28 | 40 | 0.5 | 3 | 0.2856 | 0.1122 | 1.37 |
| УТ46 | 34 | 26 | 32 | 0.5 | 3 | 0.5569 | 0.5002 | 2.04 |
| УТ45 | 37 | 15 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2572 | 0.04 | 2.04 |
| УТ44 | 17 | 52 | 65 | 0.5 | 3 | 0.0785 | 0.009 | 1.02 |
| УТ43 | 20 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.6388 | 0.28 | 2.34 |
| УТ43 | 23 | 18 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.5569 | 0.3527 | 2.04 |
| УТ42 | 28 | 18 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.5569 | 0.3527 | 2.04 |
| УТ42 | 26 | 10 | 32 | 0.5 | 1.5 | 0.5569 | 0.1976 | 2.04 |
| УТ41 | 44 | 20 | 40 | 0.5 | 3 | 0.4252 | 0.1964 | 2.04 |
| УТ41 | 24 | 40 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.3713 | 0.3277 | 1.36 |
| УТ40 | УТ49 | 83 | 250 | 0.5 | 1 | 0.122 | 0.0065 | 22.61 |
| УТ49 | УТ47 | 43 | 250 | 0.5 | 1 | 0.1177 | 0.0035 | 21.8 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ47 | УТ48 | 48 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.1594 | 0.0258 | 2.88 |
| УТ48 | 18 | 40 | 50 | 0.5 | 3.5 | 0.261 | 0.0993 | 2.07 |
| УТ48 | 21 | 30 | 50 | 0.5 | 3.5 | 0.1021 | 0.0124 | 0.81 |
| УТ47 | 19 | 263 | 100 | 0.5 | 4 | 0.6192 | 1.466 | 18.92 |
| УТ49 | 22 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.1021 | 0.003 | 0.81 |
| УТ30 | УТ31 | 39 | 100 | 0.5 | 2 | 0.6872 | 0.3005 | 21 |
| УТ31 | УТ33 | 39 | 100 | 0.5 | 2 | 0.5694 | 0.2063 | 17.4 |

| УТ33 | УТ34 | 25 | 100 | 0.5 | 1 | 0.4359 | 0.0749 | 13.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ34 | УТ35 | 60 | 65 | 0.5 | 2 | 0.5545 | 0.476 | 7.2 |
| УТ35 | УТ36 | 20 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4539 | 0.1533 | 3.6 |
| УТ36 | 30 | 15 | 50 | 0.5 | 2 | 0.227 | 0.03 | 1.8 |
| УТ36 | 36 | 5 | 50 | 0.5 | 2 | 0.227 | 0.0134 | 1.8 |
| УТ35 | 29 | 15 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.227 | 0.0313 | 1.8 |
| УТ35 | 35 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.227 | 0.0146 | 1.8 |
| УТ34 | УТ37 | 24 | 50 | 0.5 | 3 | 0.7717 | 0.5668 | 6.12 |
| УТ37 | 32 | 41 | 40 | 0.5 | 3 | 0.4252 | 0.3748 | 2.04 |
| УТ37 | 27 | 5 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.5569 | 0.1254 | 2.04 |
| УТ37 | 25 | 5 | 40 | 0.5 | 2.5 | 0.4252 | 0.0646 | 2.04 |
| УТ33 | 33 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2572 | 0.0188 | 2.04 |
| УТ33 | 31 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.2572 | 0.0188 | 2.04 |
| УТ31 | УТ32 | 5 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4539 | 0.0497 | 3.6 |
| УТ32 | 43 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.227 | 0.0146 | 1.8 |
| УТ32 | 43а | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 0.227 | 0.0146 | 1.8 |
| УТ51 | 41 | 10 | 32 | 0.5 | 2.5 | 0.1037 | 0.0072 | 0.38 |
| УТ6 | 47 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 1.348 | 0.5273 | 10.69 |
| УТ39 | 45 | 5 | 50 | 0.5 | 2.5 | 1.956 | 1.11 | 15.51 |
| Таблица 7.3 –Результаты гидравлического расчета обратной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии,т/ч |
| KOT | УТ1 | 15 | 300 | 0.5 | 11 | 0.8293 | 0.413 | 224.5 |
| УТ1 | УТ2 | 152 | 250 | 0.5 | 4.6 | 0.7624 | 0.5235 | 143.5 |
| УТ2 | УТ3 | 10 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.6695 | 0.0466 | 126 |
| УТ3 | УТ4 | 59 | 250 | 0.5 | 1.8 | 0.5842 | 0.1196 | 110 |
| УТ4 | УТ5 | 38 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.3426 | 0.0274 | 64.49 |
| УТ5 | УТ6 | 47 | 200 | 0.5 | 2.8 | 0.5447 | 0.124 | 64.49 |
| УТ6 | УТ7 | 58 | 200 | 0.5 | 1.2 | 0.4433 | 0.0807 | 52.48 |
| УТ7 | УТ8 | 128 | 200 | 0.5 | 2.2 | 0.3695 | 0.1214 | 43.75 |
| УТ8 | УТ9 | 42 | 200 | 0.5 | 2.2 | 0.2835 | 0.0296 | 33.56 |
| УТ9 | УТ10 | 81 | 150 | 0.5 | 3.2 | 0.3784 | 0.1225 | 25.77 |
| УТ10 | УТ11 | 88 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.3075 | 0.0777 | 20.94 |
| УТ19 | УТ20 | 33 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.1928 | 0.0131 | 13.13 |
| УТ20 | УТ21 | 92 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.2735 | 0.1061 | 8.49 |

| УТ12 | 59 | 86 | 125 | 0.5 | 3.2 | 0.1597 | 0.0285 | 7.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ12 | 57 | 5 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.2087 | 0.0103 | 6.48 |
| УТ11 | 55 | 5 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.2181 | 0.0112 | 6.77 |
| УТ10 | 53 | 15 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2632 | 0.0319 | 4.83 |
| УТ9 | 52 | 10 | 100 | 0.5 | 3.3 | 0.2509 | 0.0198 | 7.79 |
| УТ8 | УТ13 | 26 | 65 | 0.5 | 3.8 | 0.7724 | 0.4938 | 10.19 |
| УТ13 | 51 | 57 | 50 | 0.5 | 5 | 0.5895 | 0.7614 | 4.75 |
| УТ13 | 50 | 5 | 50 | 0.5 | 4.5 | 0.6752 | 0.1798 | 5.44 |
| УТ7 | 49 | 52 | 100 | 0.5 | 3.8 | 0.2812 | 0.0734 | 8.73 |
| УТ6 | 46 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1638 | 0.009 | 1.32 |
| УТ15 | 48 | 65 | 50 | 0.5 | 3.8 | 1.473 | 5.216 | 11.87 |
| УТ4 | УТ14 | 40 | 250 | 0.5 | 1.8 | 0.2416 | 0.0161 | 45.47 |
| УТ14 | УТ15 | 110 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.6039 | 0.3786 | 41.13 |
| УТ15 | УТ16 | 52 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.3966 | 0.0874 | 27.01 |
| УТ16 | УТ17 | 80 | 150 | 0.5 | 3.6 | 0.3621 | 0.1138 | 24.66 |
| УТ17 | УТ18 | 35 | 150 | 0.5 | 1.2 | 0.3276 | 0.0389 | 22.31 |
| УТ18 | УТ19 | 92 | 150 | 0.5 | 2.2 | 0.2602 | 0.0618 | 17.72 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ21 | 58 | 104 | 80 | 0.5 | 3.2 | 0.2109 | 0.0996 | 3.87 |
| УТ21 | 56 | 5 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2517 | 0.0167 | 4.62 |
| УТ20 | 54 | 5 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2528 | 0.0168 | 4.64 |
| УТ19 | 16 | 120 | 80 | 0.5 | 4.3 | 0.2501 | 0.1623 | 4.59 |
| УТ18 | 15 | 5 | 80 | 0.5 | 3.3 | 0.2501 | 0.0165 | 4.59 |
| УТ17 | 12 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2917 | 0.042 | 2.35 |
| УТ16 | 10 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2917 | 0.042 | 2.35 |
| УТ15 | 8 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2793 | 0.0386 | 2.25 |
| УТ14 | 6 | 10 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.5386 | 0.1465 | 4.34 |
| УТ3 | УТ22 | 41 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.875 | 0.7043 | 16.06 |
| УТ22 | УТ23 | 94 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.6342 | 0.7913 | 11.64 |
| УТ23 | УТ24 | 45 | 80 | 0.5 | 1.7 | 0.5062 | 0.2495 | 9.29 |
| УТ24 | УТ25 | 58 | 65 | 0.5 | 4.6 | 0.526 | 0.4575 | 6.94 |
| УТ25 | 14 | 28 | 32 | 0.5 | 3.2 | 1.233 | 2.682 | 4.59 |
| УТ25 | 13 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.6314 | 0.1797 | 2.35 |
| УТ24 | 11 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.6314 | 0.1797 | 2.35 |
| УТ23 | 9 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.6314 | 0.1797 | 2.35 |
| УТ22 | 7 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 1.188 | 0.6357 | 4.42 |
| УТ2 | УТ26 | 294 | 150 | 0.5 | 6.8 | 0.2567 | 0.1914 | 17.48 |
| УТ26 | УТ27 | 94 | 125 | 0.5 | 2.2 | 0.3562 | 0.1415 | 17.15 |
| УТ27 | УТ28 | 211 | 125 | 0.5 | 2.2 | 0.3479 | 0.2868 | 16.75 |
| УТ28 | УТ29 | 124 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.4332 | 0.346 | 13.45 |
| УТ29 | 4 | 56 | 80 | 0.5 | 4.3 | 0.4855 | 0.306 | 8.91 |
| УТ29 | 2 | 36 | 65 | 0.5 | 3.2 | 0.3441 | 0.1214 | 4.54 |
| УТ28 | 3 | 104 | 50 | 0.5 | 4.8 | 0.4096 | 0.6079 | 3.3 |
| УТ27 | 1 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1075 | 0.0085 | 0.4 |
| УТ26 | 5 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.0887 | 0.0058 | 0.33 |
| УТ1 | УТ51 | 26 | 300 | 0.5 | 1.2 | 0.2992 | 0.0139 | 80.99 |
| УТ51 | УТ30 | 88 | 300 | 0.5 | 1.2 | 0.2978 | 0.0339 | 80.61 |
| УТ30 | УТ38 | 10 | 300 | 0.5 | 1.2 | 0.2202 | 0.0047 | 59.61 |
| УТ38 | УТ39 | 166 | 300 | 0.5 | 2.2 | 0.2202 | 0.0352 | 59.61 |
| УТ39 | УТ40 | 43 | 250 | 0.5 | 2.2 | 0.2343 | 0.017 | 44.1 |
| УТ40 | УТ41 | 126 | 100 | 0.5 | 3.8 | 0.6922 | 0.937 | 21.49 |
| УТ41 | УТ42 | 38 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.5827 | 0.2012 | 18.09 |
| УТ42 | УТ43 | 52 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.4513 | 0.1601 | 14.01 |
| УТ43 | УТ44 | 32 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.3102 | 0.0493 | 9.63 |
| УТ44 | УТ45 | 48 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.2773 | 0.0571 | 8.61 |
| УТ45 | УТ46 | 42 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.2116 | 0.0298 | 6.57 |
| УТ46 | УТ52 | 15 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.2222 | 0.0298 | 1.79 |
| УТ52 | 42 | 50 | 50 | 0.5 | 3.8 | 0.175 | 0.0576 | 1.41 |
| УТ52 | 40 | 47 | 50 | 0.5 | 2.7 | 0.0472 | 0.0043 | 0.38 |
| УТ46 | УТ50 | 6 | 40 | 0.5 | 1.8 | 0.5622 | 0.1188 | 2.74 |
| УТ50 | 38 | 28 | 40 | 0.5 | 3.5 | 0.2811 | 0.1137 | 1.37 |
| УТ50 | 39 | 28 | 40 | 0.5 | 4 | 0.2811 | 0.1157 | 1.37 |
| УТ46 | 34 | 26 | 32 | 0.5 | 3.8 | 0.5481 | 0.5043 | 2.04 |
| УТ45 | 37 | 15 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2532 | 0.0424 | 2.04 |
| УТ44 | 17 | 52 | 65 | 0.5 | 3.8 | 0.0773 | 0.0094 | 1.02 |
| УТ43 | 20 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.6288 | 0.2914 | 2.34 |
| УТ43 | 23 | 18 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.5481 | 0.3591 | 2.04 |
| УТ42 | 28 | 18 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.5481 | 0.3591 | 2.04 |
| УТ42 | 26 | 10 | 32 | 0.5 | 2 | 0.5481 | 0.202 | 2.04 |
| УТ41 | 44 | 20 | 40 | 0.5 | 3.8 | 0.4185 | 0.1892 | 2.04 |
| УТ41 | 24 | 40 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.3654 | 0.3048 | 1.36 |
| УТ40 | УТ49 | 83 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.1201 | 0.0067 | 22.61 |
| УТ49 | УТ47 | 43 | 250 | 0.5 | 1.2 | 0.1158 | 0.0036 | 21.8 |
| УТ47 | УТ48 | 48 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.1569 | 0.0268 | 2.88 |
| УТ48 | 18 | 40 | 50 | 0.5 | 5 | 0.2569 | 0.1039 | 2.07 |
| УТ48 | 21 | 30 | 50 | 0.5 | 5 | 0.1005 | 0.0132 | 0.81 |

| Начало участка | Конец участка | Длина , мм | Диаметр подающей линии, Ду мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ47 | 19 | 263 | 100 | 0.5 | 4.8 | 0.6094 | 1.458 | 18.92 |
| УТ49 | 22 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1005 | 0.0034 | 0.81 |
| УТ30 | УТ31 | 39 | 100 | 0.5 | 2.8 | 0.6764 | 0.314 | 21 |
| УТ31 | УТ33 | 39 | 100 | 0.5 | 3 | 0.5605 | 0.2187 | 17.4 |
| УТ33 | УТ34 | 25 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.429 | 0.0754 | 13.32 |
| УТ34 | УТ35 | 60 | 65 | 0.5 | 2.8 | 0.5457 | 0.4804 | 7.2 |
| УТ47 | УТ48 | 48 | 80 | 0.5 | 2.2 | 0.1569 | 0.0268 | 2.88 |
| УТ48 | 18 | 40 | 50 | 0.5 | 5 | 0.2569 | 0.1039 | 2.07 |
| УТ48 | 21 | 30 | 50 | 0.5 | 5 | 0.1005 | 0.0132 | 0.81 |
| УТ47 | 19 | 263 | 100 | 0.5 | 4.8 | 0.6094 | 1.458 | 18.92 |
| УТ49 | 22 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.1005 | 0.0034 | 0.81 |
| УТ30 | УТ31 | 39 | 100 | 0.5 | 2.8 | 0.6764 | 0.314 | 21 |
| УТ31 | УТ33 | 39 | 100 | 0.5 | 3 | 0.5605 | 0.2187 | 17.4 |
| УТ33 | УТ34 | 25 | 100 | 0.5 | 1.2 | 0.429 | 0.0754 | 13.32 |
| УТ34 | УТ35 | 60 | 65 | 0.5 | 2.8 | 0.5457 | 0.4804 | 7.2 |
| УТ35 | УТ36 | 20 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.4468 | 0.1515 | 3.6 |
| УТ36 | 36 | 5 | 50 | 0.5 | 2.3 | 0.2234 | 0.014 | 1.8 |
| УТ35 | 29 | 15 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2234 | 0.0332 | 1.8 |
| УТ35 | 35 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2234 | 0.0165 | 1.8 |
| УТ34 | УТ37 | 24 | 50 | 0.5 | 3.8 | 0.7596 | 0.5809 | 6.12 |
| УТ37 | 32 | 41 | 40 | 0.5 | 3.7 | 0.4185 | 0.3521 | 2.04 |
| УТ37 | 27 | 5 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.5481 | 0.1354 | 2.04 |
| УТ37 | 25 | 5 | 40 | 0.5 | 3.3 | 0.4185 | 0.0678 | 2.04 |
| УТ33 | 33 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2532 | 0.0212 | 2.04 |
| УТ33 | 31 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 0.2532 | 0.0212 | 2.04 |
| УТ31 | УТ32 | 5 | 50 | 0.5 | 2.2 | 0.4468 | 0.0543 | 3.6 |
| УТ36 | 30 | 15 | 50 | 0.5 | 2.3 | 0.2234 | 0.0307 | 1.8 |
| УТ32 | 43 | 5 | 50 | 0.5 | 2.8 | 0.2234 | 0.0153 | 1.8 |
| УТ32 | 43а | 5 | 50 | 0.5 | 2.8 | 0.2234 | 0.0153 | 1.8 |
| УТ51 | 41 | 10 | 32 | 0.5 | 3.3 | 0.1021 | 0.0077 | 0.38 |
| УТ6 | 47 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 1.327 | 0.5891 | 10.69 |
| УТ39 | 45 | 5 | 50 | 0.5 | 3.3 | 1.925 | 1.24 | 15.51 |

Суммарные гидравлические потери в тепловой сети составили 18,62м.вод.ст. Рекомендации по балансировке тепловой сети приведены в п.7.3.

7.3. Гидравлическая балансировка сети

Гидравлическая балансировка тепловой сети заключается в установке балансировочных клапанов, которые обеспечивают необходимый перепад давления для создания расчетного расхода у потребителей тепловой энергии. Монтаж балансировочных клапанов осуществляется подобно установке стандартной запорной арматуры. После монтажа запуска системы теплоснабжения ведется наладка системы теплоснабжения на основе гидравлического расчета с помощью специализированного портативного расходомера. На каждом участке тепловой сети выставляется требуемый расчетный расход теплоносителя с учетом дополнительных условий трубопровода (загрязненность внутренних поверхностей, дополнительные местные сопро

тивления и т.д.) для правильного распределения тепловой энергии между потребителями. Гидравлическая наладка позволяет обеспечить расчетный расход теплоносителя у каждого потребителя, что влечет за собой снижение потребления тепла зданиями, в которых имеется «перетоп» и приведение к расчетным параметрам потребление тепла зданиями, в которых имеется «недотоп».

Расчет и подбор балансировочных клапанов выполнен на основании предоставленной заказчиком расчетной схемы, тепловых нагрузок и настоящего гидравлического расчета. Диаметры и настройки клапанов приведены в табл. 7.4.

Расходы теплоносителя к потребителю рассчитаны при температурном графике 95/700С при давлении на выходе и на входе в котельную 55м.вод.ст. и 34м.вод.ст. соответственно.

Подбор необходимого дополнительного сопротивления складывается из сопротивления балансировочного клапана и, при необходимости, сопротивления редуктора давления.

Таблица 7.4. –Подбор дополнительно вводимого сопротивления.

| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Позиция настройки |
| 1 | Коммунальная, 6 | 11.24 | 0,404 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 2 | КОС ул. Коммунальная ,2 а | 9.745 | 4,536 | выход | - | - | 32 | 5,2 | 3,5 |
| 3 | АБК+ пристрой, Коммунальная, 2 а | 9.434 | 3,301 | выход | - | - | 25 | 3,5 | 3,6 |
| 4 | Гараж Коммунальная 2а | 9.376 | 8,913 | выход | - | - | 50 | 12,0 | 3,2 |
| 5 | Коммунальная,7 | 11.52 | 0,330 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 6 | Коммунальная,9 | 11.27 | 4,336 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 7 | Коммунальная,10 | 9.206 | 4,417 | выход | - | - | 32 | 5,0 |  |
| 8 | Коммунальная,11 | 10.73 | 2,247 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 9 | Коммунальная,12 | 8.493 | 2,345 | выход | - | - | 25 | 2,7 |  |
| 10 | Коммунальная,13 | 10.55 | 2,345 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 11 | Коммунальная,14 | 7.993 | 2,345 | выход | - | - | 25 | 3,0 |  |

| 12 | Коммунальная,15 | 10.32 | 2,345 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Коммунальная,16 | 7.08 | 2,345 | выход | - | - | 25 | 3,1 | 3,0 |
| 14 | Коммунальная,16а | 2.074 | 4,589 | выход | - | - | 50 | 40 | 6,0 |
| 15 | Коммунальная,17 | 10.3 | 4,589 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 16 | Коммунальная,18 | 9.884 | 4,589 | выход | - | - | 32 | 5,0 | 3,5 |
| 17 | Молодежная,1 | 10.01 | 1,021 | выход | - | - | 15 | 1,0 | 2,9 |
| 18 | Молодежная,2 | 12.44 | 2,067 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 19 | ГОУ ПУ-33 УЛ. Молодежная 2а | 9.774 | 18,916 | выход | - | - | 80 | 21,0 | 4,1 |
| 20 | Молодежная,13 | 9.554 | 2,336 | выход | - | - | 25 | 2,5 | 2,9 |
| 21 | Молодежная,4 | 12.62 | 0,806 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 22 | Молодежная,4а | 12.7 | 0,808 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 23 | Молодежная,5 | 9.414 | 2,036 | выход | - | - | 25 | 2,5 | 2,9 |
| 24 | Молодежная,6 | 11.24 | 1,362 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 25 | Молодежная,7 | 9.745 | 2,036 | выход | - | - | 25 | 2,5 | 2,9 |
| 26 | Молодежная,8 | 9.434 | 2,040 | выход | - | - | 25 | 2,5 | 2,9 |
| 27 | Молодежная,9 | 9.376 | 2,036 | выход | - | - | 25 | 2,5 | 2,9 |
| 28 | Молодежная,10 | 11.52 | 2.036 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 29 | Молодежная,11 1й ввод | 11.27 | 1.797 | выход | 15 | 2,5 | - | - | - |
| 30 | Молодежная,11 2й ввод | 9.206 | 1.797 | выход | - | - | 20 | 2.0 | 3.3 |
| 31 | Молодежная,12 | 10.73 | 2.036 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 32 | Молодежная,13 | 8.493 | 2.036 | выход | - | - | 25 | 2.4 | 2.8 |
| 33 | Молодежная,14 | 10.55 | 2.036 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 34 | Молодежная,15 | 7.993 | 2.036 | выход | - | - | 20 | 2.4 | 3.8 |
| 35 | Молодежная,16 1 й ввод | 10.32 | 1.797 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 36 | Молодежная,16 1й ввод | 7.08 | 1.797 | выход | - | - | 25 | 2.4 | 2.9 |
| 37 | Молодежная,17 | 2.074 | 2.036 | выход | - | - | 50 | 17.0 | 3.8 |
| 38 | Молодежная,19 1й ввод | 10.3 | 1.366 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 39 | Молодежная,19 2й ввод | 9.884 | 1.366 | выход | - | - | 20 | 1.5 | 2.8 |
| 40 | Молодежная,19а | 10.01 | 0.376 | выход | - | - | 15 | 0.4 | 1.5 |
| 41 | Молодежная,20а | 12.44 | 0.376 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 42 | Молодежная,21а | 9.774 | 1.407 | выход | - | - | 20 | 2.0 | 3.3 |
| 43 | Молодежная,22 1й ввод | 9.554 | 1.797 | выход | - | - | 20 | 2.0 | 3.3 |
| 43а | Молодежная,22 2й ввод | 12.62 | 1.797 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 44 | Молодежная,24 | 12.7 | 2.036 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 45 | Молодежная,26 | 9.414 | 15.507 | выход | - | - | 65 | 17.0 | 3.8 |
| 46 | Молодежная,28 | 10.22 | 1.316 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 47 | Березка(Досуг), Радужная,1 | 10.36 | 5.805 | выход | 20 | 8 | - | - | - |
| 48 | Радужная,1а | 10.05 | 4.881 | выход | - | - | 32 | 5.0 | 3.5 |
| 49 | Детский Сад «Калинка», Радужная,3 | 10.23 | 11.865 | выход | 32 | 15 | - | - | - |

| Расчетный номер абонента | Потребитель | Требуемые потери давления на клапане м.вод.ст. | Расход теплоносителя,/ч | Дополнительно вводимое сопротивление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место установки у потребителя | Редуктор давления |  | Балансировочный клапан |  |  |
|  |  |  |  |  | Ду | Kvs | Ду | Kvs | Позиция настройки |
| 50 | Радужная,4 | 9.735 | 7.404 | выход | - | - | 40 | 3.4 | 8.0 |
| 51 | Радужная,5 | 10.62 | 1.337 | выход | 15 | 2.5 | - | - | - |
| 52 | Радужная,6 | 10.32 | 5.439 | выход | 20 | 8 | - | - | - |
| 53 | Радужная,7- 5 квартир | 11.75 | 4.747 | выход | 15 | 5 | - | - | - |
| 54 | Радужная,8- 8 квартир | 9.766 | 7.786 | выход | - | - | 40 | 8.5 | 3.5 |
| 55 | Радужная,9 | 11.75 | 4.830 | выход | 15 | 5 | - | - | - |
| 56 | Радужная,10- 7 квартир | 8.851 | 4.637 | выход | - | - | 40 | 5.7 | 2.8 |
| 57 | Радужная,11 | 10.65 | 6.771 | выход | 20 | 8 | - | - | - |
| 58 | Радужная,12 | 10.35 | 4.620 | выход | 15 | 5 | - | - | - |
| 59 | Радужная,13 | 9.832 | 6.484 | выход | - | - | 40 | 7.2 | 3.1 |

По результатам гидравлической балансировки сети количество регуляторов давления с ограничением расхода составило 29 шт., балансировочных клапанов-31шт.

Регуляторы перепада давления с ограничением расхода в установке дополнительно вводимого сопротивления являются неотъемлемой частью гидравлической балансировки тепловой сети. Установка регуляторов перепада давления обусловлена необходимым перепадом давлений между подающем и обратным трубопроводом абонента, превращающим -10 м.во.ст., так как балансировочный клапан способен обеспечить сопротивление до 10 м.вод.ст. Для установки необходимого перепада давления на клапане и перепада давления у абонента необходимо установить приборы измерения давления на соответствующих участках.

Место установки дополнительного сопротивления выбрано с учетом требований невскипания и максимального допустимого давления в отопительных приборах у потребителей тепловой энергии.

Глава 8. Гидравлический расчет тепловых сетей  МУП «Краснополянский Водоканал» БКУ 2,68 по ул. Сосновая.

8.1. Общие сведения о котельной

8.1.1. Характеристика котельной

Водогрейная котельная БКУ- 2,68 МУП «Краснополянский Водоканал», располагается в пгт Красная Поляна Вятскополянкого района Кировской области.

Присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,68 Гкал/ч.

Котельная выполнена в модульном исполнении, смонтирована в помещении из легких конструкций. В котельной установлено 3 котла Vitssman Vitoplex 100 PV1, а так же необходимое вспомогательное оборудование.

Котлы Vitssman Vitoplex 100 PV1 вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды, которая подается на теплообменное оборудование циркуляционными насосами котлового контура Wilo IL 50/120-2.2/2 c электродвигателем мощностью 2.2 кВт. Всего в котельной установлен 1 насос котлового контура, а так же  насос сетевого контура системы теплоснабжения Wilo IL 50/160-5,5/2 c электродвигателем мощностью 5,5 кВт и насос установки водоснабжения Wilo HWJ 203 20L c электродвигателем мощностью 0.75кВт.

Нагретый в теплообменниках теплоноситель подается в тепловую сеть циркуляционным насосом Wilo IL 50/160-5,5/2 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт.

Для подпитки котлового контура в котельной установлен 1 насос Wilo HWJ 203 20L  с электродвигателем мощностью 0,75 кВт каждый.

Подпитка тепловых сетей и котлового контура осуществляется из сетей водопровода, для снижения содержания солей накипи в подпиточной воде в котельной установлена система химводоочистки с насосом – дозатором комплексонов.

Основным топливом котельной является природный газ, резервным топливом котельной является дизельное топливо.

Температурный график тепловой сети -95/70С. Система теплоснабжения- закрытая. Наружные водяные сети проложены в надземном и подземном исполнениях. Система ГВС отсутствует.

8.1.2 Присоединенная тепловая нагрузка

8.1.2.1 Расчетная часовая тепловая нагрузка

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий ( Q omax), при отсутствии проектной информации на здание,определяется по укрупненным показателям, по [2]:

Q omax = aVqo(tj-to)(1+Kи.р.)*10 ^-6, Гкал/ч;

где tj- расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, С;

tо= -33 C расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в Вятскополянском районе Кировской области, согласно [1];

a= 0,97- поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tо = -33 С от tо = -30 С, при которой определено соответствующее значение qo;

V – объем здания по наружному обмеру, м^3

qo- удельная отопительная характеристика здания при tо= - 30 С, ккал/м^3 ч С;

Kи.р.- расчетный коэффициент инфильстрации, обусловленной тепловым и ветровым напором;

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р. определяется по формуле:

Kи.р.= ,

где g= 9,81 м/с, ускорение свободного падения; L- свободная высота здания, м;

wo =3,9 м/с расчетная для Вятскополянского района Кировской области скорость ветра в отопительный период; принимаются по СНиП 23-01-99 [1].

8.1.2.2 Количество тепловой энергии, необходимое для отопления зданий

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, определяется по формуле [2]:

Qo=, Гкал

где Q omax- расчетное значение часмовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, С;

tо= -33 С – расчетное значение температуры воздуха для системы отопления в Вятскополянского района Кировской области;

= -5,7 C- среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период;

n= 231 дней- продолжительность отопительного периода. Результаты расчетов тепловой нагрузки и расходов теплоносителя по зданиям приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Тепловые нагрузки потребителей и расходы теплоносителя.

| Наименование потребителя | Узел расчетной схемы | Тепловой поток, Гкал/ч | Расход теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дом № 1 по ул. Сосновая | 6 | 0,052 | 2,08 |
| Дом № 2 по ул. Сосновая | 4 | 0,069 | 2,76 |
| Дом № 3 по ул. Сосновая | 36 | 0,053 | 2,12 |
| Дом № 4 по ул. Сосновая | 17 | 0,052 | 2,08 |
| Дом № 5 по ул. Сосновая | 38 | 0,023 | 0,92 |
| Дом № 6 по ул. Сосновая | 19 | 0,019 | 0,76 |
| Дом № 7 по ул. Сосновая | 40 | 0,052 | 20,8 |
| Дом № 8 по ул. Сосновая | 21 | 0,053 | 2,12 |
| Дом № 9 по ул. Сосновая | 42;44 | 0,044+0,044 | 1,76+1,76 |
| Дом № 10 по ул. Сосновая | 29;31 | 0,046+0,046 | 1,84+1,84 |
| Дом № 12 по ул. Сосновая | 33 | 0,073 | 2,92 |
| Дом № 13 по ул. Сосновая | 47 | 0,172 | 6,88 |
| Дом № 14 по ул. Сосновая | 34 | 0,013 | 0,52 |
| Дом № 30 по ул. Сосновая | 10 | 0,037 | 1,48 |
| Дом № 3А по ул. Сосновая | 49;51 | 0,065+0,065 | 2,60+2,60 |
| Дом № 3Б по ул. Сосновая | 53 | 0,161 | 6,44 |
| МКОУ Лицей пгт Красная Поляна | 24 | 0,140 | 5,60 |
| Здание интерната | 27 | 0,191 | 7,64 |
| Здание столовой | 27 | 0,037 | 1,48 |
| Детский сад | 14;15 | 0,039+0,039 | 1,56+1,56 |
| Магазин | 46 | 0,003 | 0,12 |
| Дк «Ямное» | 12 | 0,069 | 2,76 |
| Почта | 10 | 0,001 | 0,04 |
| Медпункт | 10 | 0,002 | 0,08 |
| Гостиница | 55 | 0,006 | 0,24 |
| Здания и сооружения склада нефтепродуктов | 56 | 0,266 | 10,64 |

8.3. Гидравлический расчет тепловой сети.

Специалистами отдела энергоаудита и технической экспертизы КОГУП «Агентство энергосбережения» выполнен гидравлический расчет тепловых сетей котельной БКУ-6400 ООО «Краснополянский водоканал» п.г.т. Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. Результаты расчета тепловой сети сведены в таблице 8.2 и 8.3. Номера и обозначения участков приведены согласно схеме (графическая часть лист 2).

Таблица 8.2 – Гидравлический расчет тепловой сети

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр подающей линии, Дн х,s,мм | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | Сумма коэффициентов местного сопротивления | Скорость теплоносителя в подающей линии, м/с | Суммарные потери в подающей линии, м | Расход теплоносителя в подающей линии, G, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 30 | 159 | 0,5 | 17 | 0,7 | 0,014 | 78,88 |
| 1 | 3 | 25 | 159 | 0,5 | 8,5 | 0,69 | 0,009 | 78,36 |
| 3 | 5 | 20 | 159 | 0,5 | 23 | 0,67 | 0,012 | 75,6 |
| 5 | 7 | 20 | 159 | 0,5 | 17 | 0,65 | 0,009 | 73,52 |
| 7 | 8 | 80 | 108 | 0,5 | 23,5 | 0,85 | 0,083 | 35,36 |
| 8 | 16 | 20 | 89 | 0,5 | 13,6 | 0,66 | 0,016 | 27,88 |
| 16 | 18 | 48 | 89 | 0,5 | 12,2 | 0,62 | 0,025 | 25,8 |
| 18 | 20 | 34 | 89 | 0,5 | 4,5 | 0,59 | 0,015 | 25,04 |
| 20 | 22 | 16 | 89 | 0,5 | 9 | 0,54 | 0,08 | 22,92 |
| 22 | 23 | 15 | 108 | 0,5 | 6,8 | 0,59 | 0,011 | 15,8 |
| 23 | 25 | 24 | 76 | 0,5 | 7,9 | 0,58 | 0,02 | 10,2 |
| 25 | 27 | 62 | 76 | 0,5 | 10,5 | 0,52 | 0,038 | 9,12 |
| 1 | 2 | 10 | 57 | 0,5 | 2,9 | 0,1 | 0,001 | 0,52 |
| 3 | 4 | 75 | 57 | 0,5 | 6,9 | 0,41 | 0,052 | 2,76 |
| 5 | 6 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,31 | 0,006 | 2,08 |
| 8 | 9 | 40 | 89 | 0,5 | 12,4 | 0,41 | 0,017 | 7,48 |
| 9 | 10 | 25 | 57 | 0,5 | 2,9 | 0,24 | 0,006 | 1,6 |
| 9 | 11 | 40 | 89 | 0,5 | 5,3 | 0,33 | 0,009 | 5,88 |
| 11 | 12 | 12 | 57 | 0,5 | 2,9 | 0,41 | 0,009 | 2,76 |
| 11 | 13 | 52 | 57 | 0,5 | 2,9 | 0,47 | 0,045 | 3,12 |
| 13 | 14 | 15 | 57 | 0,5 | 2,9 | 0,23 | 0,004 | 1,56 |
| 13 | 15 | 30 | 57 | 0,5 | 4,4 | 0,23 | 0,07 | 1,56 |
| 16 | 17 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,31 | 0,06 | 2,08 |
| 18 | 19 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,17 | 0,003 | 0,76 |
| 20 | 21 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,31 | 0,006 | 2,12 |
| 23 | 24 | 124 | 76 | 0,5 | 12,5 | 0,43 | 0,062 | 5,6 |
| 25 | 26 | 6 | 76 | 0,5 | 2,2 | 0,25 | 0,003 | 1,08 |
| 22 | 28 | 10 | 89 | 0,5 | 2,6 | 0,38 | 0,004 | 7,12 |
| 28 | 29 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,43 | 0,016 | 1,84 |
| 28 | 30 | 24 | 89 | 0,5 | 7,1 | 0,3 | 0,005 | 5,28 |
| 30 | 31 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,43 | 0,016 | 1,84 |
| 30 | 32 | 28 | 89 | 0,5 | 3,9 | 0,19 | 0,002 | 3,44 |
| 32 | 33 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,43 | 0,12 | 2,92 |
| 32 | 34 | 65 | 45 | 0,5 | 4,4 | 0,13 | 0,006 | 0,52 |
| 7 | 35 | 16 | 89 | 0,5 | 10,3 | 0,59 | 0,014 | 15,64 |
| 35 | 36 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,31 | 0,06 | 2,12 |
| 35 | 37 | 40 | 89 | 0,5 | 10,9 | 0,5 | 0,019 | 13,52 |
| 37 | 38 | 20 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,22 | 0,06 | 0,92 |
| 37 | 39 | 35 | 89 | 0,5 | 7,1 | 0,69 | 0,038 | 12,6 |
| 39 | 40 | 15 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,31 | 0,006 | 2,08 |
| 39 | 41 | 35 | 89 | 0,5 | 7,1 | 0,58 | 0,027 | 10,52 |
| 41 | 42 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 0,014 | 1,76 |
| 41 | 43 | 25 | 89 | 0,5 | 3,9 | 0,49 | 0,014 | 8,76 |
| 43 | 44 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 0,014 | 1,76 |
| 43 | 45 | 30 | 76 | 0,5 | 2,2 | 0,54 | 0,023 | 7,0 |
| 45 | 46 | 10 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,55 | 0,001 | 0,12 |
| 45 | 47 | 45 | 76 | 0,5 | 10,3 | 0,54 | 0,039 | 6,88 |
| 7 | 48 | 80 | 108 | 0,5 | 23,5 | 0,54 | 0,34 | 22,52 |
| 48 | 49 | 8 | 76 | 0,5 | 4,4 | 0,2 | 0,001 | 2,6 |

| 48 | 50 | 40 | 108 | 0,5 | 12,2 | 0,47 | 0,13 | 19,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 51 | 8 | 76 | 0,5 | 4,4 | 0,2 | 0,01 | 2,6 |
| 50 | 52 | 80 | 108 | 0,5 | 12,2 | 0,43 | 0,19 | 17,32 |
| 52 | 53 | 15 | 76 | 0,5 | 4,4 | 0,5 | 0,12 | 6,44 |
| 52 | 54 | 100 | 108 | 0,5 | 12,7 | 0,41 | 0,28 | 10,88 |
| 54 | 55 | 15 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 0,01 | 0,24 |
| 54 | 56 | 100 | 108 | 0,5 | - | 0,39 | 0,22 | 10,64 |

Таблица 8.3 – Расчет эквивалентных длин местных сопротивлений

| № участука | Диаметр трубопровода Dнxs,мм | Длина участка L,м | Вид местного сопротивления | Коэффициент местных сопротивленийξ | Количество местных сопротивлений | Σξ | 1э, м | Lэ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-1 | 219х6 | 30 | Отвод Тройник на проход | 1 1 | 1 1 | 2 | 8,5 | 17 |
| 1-3 | 219х6 | 25 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 8,5 |
| 3-5 | 219х6 | 20 | Тройник на проход П-обр.комп. | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 8,5 | 23 |
| 5-7 | 219х6 | 20 | Вн. сужение Тройник на поворот | 0,5 1,5 | 1 1 | 2 | 8,5 | 17 |
| 7-8 | 133х4 | 80 | Кран шаровой Тройник на поворот П-обр.комп. | 2 1,5 1,7 | 1 1 1 | 5,2 | 4,52 | 23,5 |
| 8-16 | 133х4 | 20 | Кран шаровой Тройник на проход | 2 1 | 1 1 | 3 | 4,52 | 13,6 |
| 16-18 | 133х4 | 48 | Тройник на проход П-обр.комп. | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 4,52 | 12,2 |
| 18-20 | 133х4 | 31 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | 4,52 | 4,5 |
| 20-22 | 133х4 | 16 | Вн. сужение Тройник на поворот | 0,5 1,5 | 1 1 | 2 | 4,52 | 9 |
| 22-23 | 108х4 | 15 | Вн. сужение Тройник на поворот | 0,5 1,5 | 1 1 | 2 | 3,42 | 6,8 |
| 23-25 | 89х3,5 | 24 | Отвод Тройник на проход | 1 1 | 2 1 | 3 | 2,63 | 7,9 |
| 25-27 | 89х3,5 | 62 | Кран шаровой Отвод | 2 1 | 1 2 | 4 | 2,63 | 10,5 |
| 1-2 | 57х3,5 | 10 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 3-4 | 57х3,5 | 75 | Кран шаровой Отвод П-обр.комп. | 2 1 1,7 | 1 1 1 | 4,7 | 1,47 | 6,9 |
| 5-6 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 8-9 | 89х3,5 | 40 | Кран шаровой Тройник на проход П-обр.комп. | 2 1 1,7 | 1 1 1 | 4,7 | 2,63 | 12,4 |
| 9-10 | 57х3,5 | 25 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 9-11 | 89х3,5 | 40 | Вн. сужение Тройник на поворот | 0,5 1,5 | 1 1 | 2 | 2,63 | 5,3 |
| 11-12 | 57х3,5 | 12 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 11-13 | 57х3,5 | 52 | Отвод Тройник на проход | 1 1 | 1 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 13-14 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 13-15 | 57х3,5 | 30 | Кран шаровой Отвод | 2 1 | 1 1 | 3 | 1,47 | 4,4 |
| 16-17 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 18-19 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 20-21 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 23-24 | 76х3,5 | 124 | Кран шаровой Отвод П-обр.комп | 2 1 1,7 | 1 2 1 | 5,7 | 2,19 | 12,5 |
| 25-26 | 45х2,5 | 6 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 22-28 | 89х3,5 | 10 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | 2,63 | 2,6 |
| 28-29 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 28-30 | 89х3,5 | 24 | Тройник на проход П-обр.комп | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 2,63 | 7,1 |
| 30-31 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 30-32 | 89х3,5 | 28 | Вн. сужение Тройник на проход | 0,5 1 | 1 1 | 1,5 | 2,63 | 3,9 |
| 32-33 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 32-34 | 45х2,5 | 65 | Кран шаровой Отвод | 2 1 | 1 2 | 4 | 1,09 | 4,4 |
| 7-35 | 108х4 | 16 | Кран шаровой Тройник на проход | 2 1 | 1 1 | 3 | 3,42 | 10,3 |
| 35-36 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 35-37 | 108х4 | 40 | Вн. сужение Тройник на проход П-обр.комп | 0,5 1 1,7 | 1 1 1 | 3,2 | 3,42 | 10,9 |
| 37-38 | 45х2,5 | 20 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 37-39 | 89х3,5 | 35 | Тройник на проход П-обр.комп | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 2,63 | 7,1 |
| 39-40 | 57х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,47 | 2,9 |
| 39-41 | 89х3,5 | 35 | Тройник на проход П-обр.комп | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 2,63 | 7,1 |
| 41-42 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 41-43 | 89х3,5 | 25 | Вн. сужение Тройник на проход | 0,5 1 | 1 1 | 1,5 | 2,63 | 3,9 |
| 43-44 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 43-45 | 76х3,5 | 30 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | 2,19 | 2,2 |
| 45-46 | 45х2,5 | 10 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 45-47 | 76х3,5 | 45 | Кран шаровой Отвод П-обр.комп | 2 1 1,7 | 1 1 1 | 4,7 | 2,19 | 10,3 |
| 7-48 | 133х4 | 80 | Вн. сужение Кран шаровой Тройник на проход П-обр.комп | 0,5 2 1 1,7 | 1 1 1 1 | 5,2 | 4,52 | 23,5 |
| 48-49 | 76х3,5 | 8 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 2,19 | 4,4 |
| 48-50 | 133х4 | 40 | Тройник на проход П-обр.комп | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 4,52 | 12,2 |
| 50-51 | 76х3,5 | 8 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 2,19 | 4,4 |
| 50-52 | 133х4 | 80 | Тройник на проход П-обр.комп | 1 1,7 | 1 1 | 2,7 | 4,52 | 12,2 |
| 52-53 | 76х3,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 2,19 | 4,4 |
| 52-54 | 108х4 | 100 | Отвод Тройник на проход П-обр.комп | 1 1 1,7 | 1 1 1 | 3,7 | 3,42 | 12,7 |
| 54-55 | 45х2,5 | 15 | Кран шаровой | 2 | 1 | 2 | 1,09 | 2,2 |
| 54-56 | 108х4 | 100 | - | - | - | - | 3,42 | - |

8.4.Гидравлическая балансировка тепловой сети

Гидравлическая балансировка сети производится для получения устойчивого гидравлического режима и подачи потребителям теплоносителя, требуемого расхода и параметров.

Балансировку проводят введением в тепловую сеть дополнительных местных сопротивлений: дроссельных шайб (нерегулируемых) или балансировочных клапанов (регулируемых). Таким образом, с помощью дополнительных сопротивлений можно увязать гидравлические потери давления на участках, отходящих от одного узла схемы.

Монтаж балансировочных клапанов осуществлен подобно установке стандартной запорной арматуры. На каждом участке тепловой сети выставлен требуемый расчетный расход теплоносителя для правильного распределения тепловой энергии между потребителями.

Расчет и подбор балансировочных клапанов выполнен на основании предоставленной заказчиком расчетной схемы, тепловых нагрузок и настоящего гидравлического расчета. Диаметры и настройки клапанов приведены в таблице 8.4, а данные по давлениям в каждом узле после балансировке – в таблице 8.5.

Таблица 8.4. – Подбор балансировочных клапанов

| № участка | расход теплоносителя, м3/ч | требуемые потери на клапане, м вод ст | диаметр клапана | Кvs | позиция настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-34 | 0,52 | 1,12 | 20S | 1,55 | 4,0 |
| 32-33 | 2,92 | 1,0 | 32S | 9,23 | 7,5 |
| 30-31 | 1,84 | 0,96 | 25S | 5,94 | 7,0 |
| 28-29 | 1,84 | 1,06 | 25S | 5,65 | 6,5 |
| 25-26 | 1,08 | 0,78 | 25S | 3,87 | 4,5 |
| 20-21 | 2,12 | 1,5 | 25S | 5,47 | 6,5 |
| 18-19 | 0,76 | 1,86 | 20S | 1,76 | 4,5 |
| 16-17 | 2,08 | 2,3 | 25S | 4,34 | 5,5 |
| 9-10 | 1,6 | 2,28 | 25S | 3,35 | 4,0 |
| 11-12 | 2,76 | 2,04 | 25S | 6,11 | 7,0 |
| 13-14 | 1,56 | 1,24 | 25S | 4,43 | 5,5 |
| 13-15 | 1,56 | 1,18 | 25S | 4,54 | 5,5 |
| 35-36 | 2,12 | 4 | 25S | 3,35 | 4,0 |
| 37-38 | 0,92 | 3,62 | 20S | 1,53 | 4,0 |
| 39-40 | 2,08 | 2,86 | 25S | 3,89 | 4,5 |
| 41-42 | 1,76 | 2,16 | 25S | 3,79 | 4,5 |
| 43-44 | 1,76 | 1,88 | 25S | 4,06 | 5,0 |
| 45-46 | 0,12 | 1,68 | 20L | 0,29 | 1,0 |
| 45-47 | 6,88 | 0,92 | 50S | 22,68 | 7,0 |
| 48-49 | 2,6 | 3,7 | 25S | 4,27 | 5,0 |
| 50-51 | 2,6 | 3,44 | 25S | 4,43 | 5,5 |
| 52-53 | 6,44 | 2,84 | 40S | 12,08 | 6,0 |
| 54-55 | 0,24 | 2,5 | 20S | 0,48 | 1,0 |
| 5-6 | 2,08 | 4,46 | 25S | 3,11 | 4,0 |
| 3-4 | 2,76 | 3,78 | 25S | 4,49 | 5,0 |
| 1-2 | 0,52 | 4,98 | 20S | 0,74 | 2,0 |

Таблица 8.5- Значения давления в узлах

| № узла | Давление в подающем трубопроводе, м вод ст | Давление в обратном трубопроводе, м вод ст | Перепад давления, м вод ст |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 50,28 | 40 | 10,28 |
| 1 | 50,14 | 40,14 | 10 |
| 2 | 45,15 | 40,15 | 5 |
| 3 | 50,05 | 40,23 | 9,82 |
| 4 | 45,75 | 40,75 | 5 |
| 5 | 49,93 | 40,35 | 9,58 |
| 6 | 45,41 | 40,41 | 5 |
| 7 | 49,84 | 40,44 | 9,4 |
| 8 | 49,01 | 41,27 | 7,74 |
| 9 | 48,84 | 41,44 | 7,4 |
| 10 | 46,5 | 41,5 | 5 |
| 11 | 48,75 | 41,53 | 7,22 |
| 12 | 46,62 | 41,62 | 5 |
| 13 | 48,3 | 41,98 | 6,32 |
| 14 | 47,02 | 42,02 | 5 |
| 15 | 47,05 | 42,05 | 5 |
| 16 | 48,85 | 41,43 | 7,42 |
| 17 | 46,49 | 41,49 | 5 |
| 18 | 48,6 | 41,68 | 6,92 |
| 19 | 46,71 | 41,71 | 5 |
| 20 | 48,45 | 41,83 | 6,62 |
| 21 | 46,89 | 41,89 | 5 |
| 22 | 48,37 | 41,91 | 6,46 |
| 23 | 48,26 | 42,02 | 6,24 |
| 24 | 47,64 | 42,64 | 5 |
| 25 | 48,06 | 42,22 | 5,84 |
| 26 | 47,25 | 42,25 | 5 |
| 27 | 47,6 | 42,6 | 5 |
| 28 | 48,33 | 41,95 | 6,38 |